## 活动风险精炼
基线行号 | 来源 | 活动名称 | 触发条件 | 风险名称 | 精炼简述 | 精炼影响 | 精炼建议 | 责任人 | 原风险描述 | 原风险影响 | 原应对预案
17 | 备注散装 | 集群LLD设计 | （备注未给显式触发条件） | 集群LLD设计·备注散装风险 | 集群LLD设计评审若不通过，需修改并重新评审。 | 需增加更新设计与重新评审时间，一般延误2天以上。 | 提前获取网络规划与公共配置信息，并提前预约评审。 | TD | 如评审不通过，需增加更新设计，重新评审的时间，一般2天以上。
18 | 备注散装 | 计算子系统LLD设计 | （备注未给显式触发条件） | 计算子系统LLD设计·备注散装风险 | 计算子系统LLD设计若评审不通过，需更新设计并重新评审。 | 需增加更新设计和重新评审的时间，一般延误2天以上。 | 提前获取客户网络与公共配置信息，提前预约评审确保一次通过。 | TD | 如评审不通过，需增加更新设计，重新评审的时间，一般2天以上。
19 | 备注散装 | 网络子系统LLD设计 | （备注未给显式触发条件） | 网络子系统LLD设计·备注散装风险 | 网络子系统LLD设计评审若不通过，需修改并重新评审。 | 需增加更新设计和重新评审的时间，一般耗时2天以上。 | 提前获取客户网络与公共配置信息，提前预约评审以保一次通过。 | TD | 如评审不通过，需增加更新设计，重新评审的时间，一般2天以上。
20 | 备注散装 | 存储子系统LLD设计 | （备注未给显式触发条件） | 存储子系统LLD设计·备注散装风险 | 存储子系统LLD设计评审若不通过，需更新设计并重新评审。 | 需增加更新设计和重新评审的时间，一般延误2天以上。 | 提前获取网段及公共配置信息，提前预约评审，确保一次通过。 | TD | 如评审不通过，需增加更新设计，重新评审的时间，一般2天以上。
21 | 备注散装 | 集群验收方案设计 | （备注未给显式触发条件） | 集群验收方案设计·备注散装风险 | 集群验收方案评审若不通过，需更新设计并重新评审。 | 需增加更新设计与重新评审的时间，一般增加2天以上。 | 提前与客户详细沟通获取验收要求，并提前预约评审以争取一次通过。 | TD | 如评审不通过，需增加更新设计，重新评审的时间，一般2天以上。
33 | 风险五列 | 转运与设备静置 | 当达到极限工时且是液冷场景下 | 设备物理性及凝露损伤风险 | 极限工时液冷转运静置时，设备易受物理刮碰跌落或温差结露导致内部短路损坏。 | 设备立即或隐性损坏产生高额维修费，导致定位难整改久，严重延误工期并引发违约罚款。 | 提前规划清障路径；增派专业团队并行搬运；提前调控温湿度并强制静置；开箱检查与上电分离，严禁提前上电。 | TD | 设备物理损坏（刮碰、跌落）或因温差结露导致内部电路板短路 | 1.设备立即损坏，导致高额维修或更换费用，并直接延误后续所有工序。 2.设备存在隐性损伤，在后期测试或运行中才暴露，导致问题定位困难，整改时间更长。 3.因设备故障造成项目工期严重滞后，产生违约罚款。 | 1.预案先行，路径固化：在设备到场前，联合施工方、保安团队提前规划并实地走通运输路径，清除障碍。确保通道畅通，关键位置（如转角、门口）做好防护。 2.资源强化，并行作业：增派专业的搬运团队和设备（如液压叉车、重型千斤顶），实现多台设备并行转运，而非串行作业，以人力物力换时间。 3.强制静置，环境预控：将“设备静置”时间列为不可压缩的关键工期节点。在设备到位前，提前至少12-24小时将机房环境（温湿度）调节至与设备要求一致，最大限度减少温差。设备到位后，必须完成最低要求的静置时间（如4-8小时，依据设备规格和环境差），并记录在案。 4.开箱检查与上电分离：安排专人立即开箱进行外观检查，但将上电操作与静置完成状态绑定，避免因赶工而提前上电。
35 | 风险五列 | 机房洁净度测试 | 当达到极限工时且是液冷场景下 | 洁净度测试不达标风险 | 极限工期下多工种交叉作业扬尘难控，易在洁净度未达标时仓促测试或设备进场。 | 重测浪费时间；粉尘入设备影响散热与稳定性并增加故障率；易在客户验收时引发争议。 | 提前备齐工具与人力；确保售前测试达标；依托A级机房规范管理；安排分包商半天内完成保洁。 | TD | 在极限工期下，土建、装修、安装等工种交叉作业，扬尘难以控制。为抢时间，可能在洁净度未达标甚至未进行彻底清洁的情况下，仓促进行测试或直接允许设备进场 | 1.测试失败需要重新清洁和再次测试，反而浪费更多时间； 2.粉尘进入未上电的设备内部，积聚在风扇、散热片和电路板上，影响长期散热效率和稳定性，增加未来故障率。 3.在客户验收时因设备内部灰尘问题引发争议 | 1、作业工具和相关人力资源、人员能力需提前具备 2、售前阶段已做过洁净度测试，且洁净度达标 3、机房属于A级以上机房，现场管理规范，一次保洁后洁净度达标 4、分包商评估项目机房情况可0.5天一次完成保洁
36 | 备注散装 | 综合布线与成端-灵衢线缆 | （备注未给显式触发条件） | 综合布线与成端-灵衢线缆·备注散装风险 | 线缆标签批量打印或粘贴错误 | 会造成后续大量返工 | 原文未提供 | TD | 如出现线缆标签批量打印或粘贴错误，会造成后续大量返工。
37 | 备注散装 | 综合布线与成端-通用线缆 | （备注未给显式触发条件） | 综合布线与成端-通用线缆·备注散装风险 | 线缆标签批量打印或粘贴错误 | 造成后续大量返工 | 原文未提供 | TD | 如出现线缆标签批量打印或粘贴错误，会造成后续大量返工。
38 | 风险五列 | 液冷计算柜安装 | 当达到极限工时且是液冷场景下 | 液冷管道密封性与清洁度失控引发的泄漏与失效风险 | 极限工时赶工致安装精度下降、管道扭力不达标及清洁简化，引发液冷泄漏与失效风险。 | 泄漏会烧毁设备并触发消防误动，散热失效致服务器过热损坏，整改耗时长严重阻塞关键路径工期。 | 强制使用校准扭力扳手并抽查拍照，管路清洁独立检查且禁扬尘作业，按模块分段进行压力测试与保压检查。 | TD | 为追赶进度，安装人员可能忽略安装精度，导致底座不平、柜体倾斜；在管道连接时，未使用扭力扳手或未达到标准扭力，清洁流程被简化，导致密封不良或杂质进入管路 | 1.灾难性后果：冷却液泄漏，导致相邻贵重的IT设备短路烧毁，并可能引发机房消防系统误动作，造成二次损害。 2.系统失效：散热系统无法正常工作，导致后续上电的服务器在高负载下因过热批量损坏。 3.工期灾难：泄漏整改需排空、清洁、重新安装，耗时极长，是整个项目最关键路径上的严重阻塞 | 1.工具与工艺强制锁定：强制使用校准后的扭力扳手进行所有连接，安排质检员对每个接口进行扭力值和密封性抽查，并拍照存档。 2.清洁度专项管理：将管路清洁作为独立检查点，在打开密封盖前后均有清洁记录，严禁在扬尘环境中进行连接作业。 3.分段压力测试：不等待整个系统安装完成，每完成一个模块（如一个机柜的液冷循环）即进行分段压力测试和保压检查，实现问题早期发现、局部处理。
38 | 备注散装 | 液冷计算柜安装 | （备注未给显式触发条件） | 液冷计算柜安装·备注散装风险 | 搬运通道不畅及受CDU侧制约的液冷柜安装风险 | 电梯故障等通道不畅问题会降低安装效率，且进度受CDU侧操作制约 | 原文未提供 | TD | 搬运通道不畅（电梯故障等）会造成安装效率降低。 受CDU侧制约（支阀开闭、补液、压差测试）。
39 | 备注散装 | 总线设备柜安装 | （备注未给显式触发条件） | 总线设备柜安装·备注散装风险 | 搬运通道不畅或电梯故障会导致总线设备柜安装效率降低。 | 造成总线设备柜安装效率降低，可能延误单POD极限1天的硬装工期。 | 确保现场具备充足搬运与拆包空间，与监理和客户做好开箱及搬运流程规划。 | TD | 搬运通道不畅（电梯故障等）会造成安装效率降低。
41 | 备注散装 | 存储设备安装 | （备注未给显式触发条件） | 存储设备安装·备注散装风险 | 存储硬盘若散装发货会影响安装工期 | 导致存储设备安装工期延误 | 原文未提供 | TD | 若存储硬盘散装发货，会影响安装工期。
42 | 备注散装 | 网络设备安装 | （备注未给显式触发条件） | 网络设备安装·备注散装风险 | 盒式设备电源模块与风扇散装发货 | 会影响网络设备的安装工期 | 原文未提供 | TD | 盒式设备电源模块、风扇散装发货，会影响安装工期。
54 | 风险五列 | 基础网络配置 | 当达到极限工时时 | 配置错误与文档缺失导致的网络基础架构失稳风险 | 极限工期下跳过评审用未验证脚本且未更新文档，致IP冲突等网络失稳。 | 集群网络不通阻塞后续集成测试，问题隐蔽致排查耗时极长，并埋下重大安全漏洞。 | 提前准备自动化脚本与模板，变更强制版本控制，划分模块并行配置，并即时验证连通性。 | TD | 工程师为求快，跳过配置评审，直接使用未经验证的脚本进行批量刷入，或修改后未及时更新文档。导致IP冲突、VLAN隔离失效、路由环路或安全策略漏洞 | 1.直接阻塞：集群网络不通或性能不稳，使后续系统集成测试无法开始或频繁中断，浪费大量宝贵时间。 2.排查困难：网络问题具有隐蔽性和连通性，定位需要逐段排查，耗时极长。 3.安全隐惠：为未来系统运行埋下重大安全漏洞。 | 1.标准化与自动化先行：在项目启动前，即准备好经过多轮评审的“黄金配置”模板和自动化部署脚本（如使用Ansible）。极限工期中，自动化执行的效率和准确性远高于手工配置。 2.“配置即代码”与版本控制：所有配置变更必须通过脚本进行，并强制提交至Git等版本管理系统。任何修改可追溯，并可一键回滚到上一个稳定版本。 3.模块化并行配置：将网络划分为管理、计算、存储等独立模块，由不同工程师并行配置，最后进行互联互通测试，缩短整体配置时间。 4.即时基础验证：每完成一个物理区域或逻辑模块的配置，立即执行基础连通性（Ping）和关键端口状态验证，实现问题的快速发现与闭环
73 | 备注散装 | 线序及光链路质量排查 | （备注未给显式触发条件） | 线序及光链路质量排查·备注散装风险 | 出现大批量光纤布线质量及连接头与光模块防尘等问题 | 极大拉长问题的解决周期 | 原文未提供 | TD | 如出现大批量光纤布线质量、连接头与光模块的防尘等问题，会极大的拉长问题的解决周期。。
76 | 风险五列 | 集群系统集成测试 | 当达到极限工时时 | 测试不充分掩盖系统缺陷导致的带病交付风险 | 极限工时下缩减测试，无法暴露系统性能与稳定性缺陷，导致带病交付风险。 | 潜在缺陷带入生产导致带病上线；客户验收失败需返工延误工期；上线后频繁宕机激增运维成本。 | 聚焦核心功能测试，推行自动化测试抢时间，按批次并行滚动测试，并建立测试失败的快速决策机制。 | TD | 被迫减少测试用例、降低测试负载或缩短稳定性烤机时间，无法暴露系统在极限压力下的性能瓶颈、稳定性问题和兼容性缺陷 | 1.带病上线：将潜在缺陷（如个别节点不稳定、特定应用下性能不达标）带入生产环境。 2.验收失败：客户在验收测试中发现问题，导致验收不通过，需要返工，造成更大的工期延误和声誉损失。 3.运维噩梦：系统上线后运行不稳，频繁宕机，长期运维成本和技术债务激增 | 1.风险导向的测试策略：与客户共同明确必须测试的核心功能和高风险项，集中资源进行针对性测试（如100%节点可用性、核心应用性能），牺牲次要功能的测试深度。 2.自动化测试全覆盖：提前开发高效的自动化测试脚本集，一键执行压力测试（如Linpack）、稳定性烤机和功能验证，用自动化抢回时间，并保证测试过程的一致性。 3.并行与滚动测试：不等待整个集群集成完毕。集成完成一个批次，就立即对该批次进行测试。测试团队与集成团队并行工作，加速整体流程。 4.建立快速决策机制：提前约定好各类测试失败的决策流程和阈值。对于非关键指标不达标，是立即整改还是记录后后续处理，避免在测试阶段陷入争论和僵局
79 | 风险五列 | 客户集群验收 | 当达到极限工时时 | 验收失败与项目滞延风险 | 极限工期下验收易现故障，客户因疑虑提高标准，导致验收失败与项目滞延。 | 项目停滞致尾款难收并触发罚款，整改增本易烂尾，纠纷损害客户关系与公司声誉。 | 提前明确验收底线入合同，留存过程证据，开展内部预验收，备好应急预案与整改承诺书。 | TD | 在验收演示时易出现性能不达标、功能缺失或意外故障。客户方因对工期压缩和质量心存疑虑，可能提高验收标准或对微小问题零容忍，导致验收失败 | 1.项目停滞：无法按时交付，尾款无法收回，并可能触发高额延期罚款。 2。成本激增：需要额外时间进行整改和再次验收，形成项目“烂尾”。 3.关系损害：双方陷入责任纠纷，严重损害客户关系与公司声誉。 | 1.全过程透明与期望管理：从项目开始就向客户坦诚说明极限工期的风险，共同确定验收标准的底线和可妥协范围，并将核心量化指标写入合同附件。 2.过程证据链完整留存：完整保存所有关键节点的实施记录、测试报告、签字确认单。在验收时，用详实的文档向客户证明工作的规范性和质量受控，建立信任。 3.内部预验收演练：在正式验收前，组织一次完全模拟客户流程的“预验收”，邀请内部或第三方专家挑刺，提前发现并解决可能被质疑的问题。 4.备好应急预案与补救承诺：针对最可能出问题的环节，提前准备好备选方案。同时，准备一份清晰的《验收后整改计划与承诺书》，若出现问题，立即向客户出示，展现负责态度和管控能力，争取获得“有条件验收”。