ZJYD2025年AI新技术试验装置（智算超节点）采购项目

技术规范书

（智算超节点）

ZJYD有限公司

二〇二五年十一月

目      录

1、 总则	1

1.1 概述	1

1.1.1 规范定义	1

1.1.2 规范内容	1

1.1.3 规范依据	1

1.1.4 规范要求	1

1.1.5 有关内容的澄清	1

1.2 卖方应提交的资料	2

2、 项目背景与建设必要性	3

2.1 项目背景	3

2.2 建设必要性	3

2.3 需求分析	4

3、 工程总体情况说明	5

3.1 工程建设目标	5

3.2 工程建设原则	5

3.3 工程建设整体方案	6

4、 功能要求	8

4.1 设备配置要求	8

4.1.1 计算节点配置模型	8

4.1.2 存储节点配置模型	10

4.1.3 机柜典配模型	15

4.2 设备规格要求	17

4.3 设备性能要求	23

5、 服务要求	25

5.1 人员配置及管理	25

5.2 培训	25

5.3 系统安装、调试	25

5.4 系统集成	27

5.4.1 集成工作协调	27

5.4.2 集成方案编制	28

5.4.3 集成方案实施	28

5.4.4 集成服务内容	32

5.5 验收	33

5.5.1 系统初验	33

5.5.2 试运行	33

5.5.3 竣工验收	34

5.6 系统维护及技术支持	34

5.7 供货要求	34

6、 工程计划	35

7、 网络安全三同步	36

8、 其他要求	39

总则

概述

规范定义

本文件为ZJYD2025年AI新技术试验装置（智算超节点）采购项目技术规范书，提供本项目的公司（以下称卖方）应向ZJYD（以下称买方）就系统所需的软硬件出详细答复。

规范内容

本技术规范书适用于ZJYD2025年AI新技术试验装置（智算超节点）采购项目。本技术规范书将给出买方对本项目所需要的各方面应满足的要求，这些要求将在以后的各章节中列出，以供卖方编写方案建议书及报价书之用。

规范依据

（1）ZJYD2025年AI新技术实验科学装置项目可行性研究报告。

（2）ZJYD所提供的其他相关资料。

规范要求

（1）卖方应承诺所提供的在功能、性能、技术支持等方面满足本技术规范书要求。

（2）当买方有新建议，而本技术规范书又尚未包括或和本技术规范书不符时，则应符合买方新建议的要求；对于买方尚未有标准的，而本技术规范书又未提及的部分，卖方提出其标准，留待双方认可后执行。

有关内容的澄清

（1）卖方对于本技术规范书的疑问以通过书面材料与买方联系，在规定的提交最后期限以前，买方将以书面材料给予答复。

（2）未经买方许可，卖方不得以任何形式向第三方提供本文件的全部或部分内容。

（3）买方在任何时候保留和拥有对本文件的解释权和修改权。

卖方应提交的资料

（1）卖方在收到本文件后，提供的资料应至少包括以下几部分：

（一）技术偏离表

（二）技术建议书

其中卖方所提供的技术建议书应按照以下内容格式进行编制：

（一）综述

（二）本工程总体方案建议

（三）系统功能模块说明，应详细说明其软硬件功能和架构

（四）本工程所需安装环境说明

（五）本工程硬件平台详细需求估算说明

（六）项目开发计划详细说明

（七）测试及验收

（八）培训计划

（九）技术服务、支持

（十）工程所需的技术文档

（十一）相关资质或许可证

项目背景与建设必要性

项目背景

“4+N+X”智算布局初步成型，形成集中训练资源池、推理资源池与边缘推理节点以及私有化智算池等梯次布局。省内总体智算超8.6EFLOPS，自建智算1.1EFLOPS，其中自用部分大模型训推算力已用完。

为了支撑公司数智化转型及集团科创研发任务，需要加强算力资源投入需求，合理规划智算资源建设节奏，同时考虑训推效率、设备性价比、技术先进性等因素，本期拟采用超节点打造一套AI新技术实验科学装置。

建设必要性

随着模型参数规模的增大，推理/训练从单机向集群演进，瓶颈从原来的计算走向计算+通信，需要高速总线互联。模型参数量不断增大，需要更大的推理/训练集群。随着模型从CV类小模型向MoE、长序列、多模态等大模型演进，模型对于硬件的需求也在不断增大，从单卡走向集群推理/训练，带来万倍以上的通信需求增长。而跨机通信存在瓶颈，需要更高速互联。而超节点就是通过总线把所有节点互联起来，能满足高速互联要求。

智算设备系统架构在持续演进，超节点正成为建设主流。从国外看，2025年英伟达的整体智算设备出货超节点形态占比60%，从国内看，头部互联网等今年采购设备主要为超节点。

此外省内算力建设为避免陷入“买即落后”的被动局面，需要选用技术领先的产品，同时需与现网推理资源池形成差异化算力供给，满足不同场景需要，而超节点训推一体机能力，超节点架构能满足算力布局需要。

另外超节点属于先进算力，在获取大客户方面也具有先发优势，可增加ZJYD在算力市场的竞争力。

需求分析

根据信数部、网管、创研院等B、M、O域大模型需求统计来看，总体需要不低于288 PFLOPS(FP16)的算力，建设的超节点算力基础设施可用于满足ZJYD数智化改革所需的算力资源，通过先进算力进一步推进省内AI+业务发展，实现降本增效，利用算力带来生产力的提升。

工程总体情况说明

工程建设目标

根据B、M、O域算力需求统计，本期建设超节点一套，共计384卡。通过超节点搭建一套训推平台，满足后续省内的强化学习、微调、集群推理需求。

工程建设原则

系统建设坚持着眼全局、统筹考虑、整体规划、立足现实、逐步整合的原则。具体为以下设计原则：

- 整体性

在系统的规划上坚持整体规划、重点突出的原则，大处着眼，远处着眼，小处着手。在对系统做统一的设计的基础上，按照轻重缓急依次实现，同时又兼顾不同部分之间一致性和可协调性。在具体实施过程中，按照统一领导、统一规划、统一管理，有序实施。

- 标准化

系统的总体设计充分参照国际上的规范、标准，支持国内外目前所流行的主流网络体系结构和网络运行系统，采用国际上成熟的模式。

- 可靠性

本系统的设计将在尽可能减少投资的情况下，从系统结构、网络结构、技术措施、设备选型等方面综合考虑，以确保系统稳定可用，实现7*24小时的不间断服务。

- 先进性

为了保证开发出来的系统能够在较长的一段时间之内仍能够在技术层次上不落伍，确保技术的先进性和实用性，就要求本系统的开发和设计在技术上足够先进，使系统具有良好的可扩展性和灵活性，以适应信息化的迅猛发展趋势，满足当前及未来应用的需求。

- 易维护性

总体设计要贯彻以用户为中心的原则。在线信息服务的核心是用户，用户是网络及其服务赖以生存的基础。系统是以为公众提供服务信息为目的。为了确保整个系统所有人员均能够熟练地、快速地操作本系统，要求系统设计的首要原则是在功能设计、软件操作以及其他方面设身处地为用户着想，即以用户为中心。此外系统应为系统管理员提供完善的系统管理工具，用于安全方便的日常管理和系统维护。

- 安全性

本系统对于信息系统的安全性有着比较高的要求，安全性原则的目的是保障系统的可靠性、以及数据库和数字地图的不被破坏。这就使得确保本系统的信息安全性成为十分关键的环节。系统要求提供网络级、系统级、应用级等不同层次的、灵活的安全措施。采取操作权限控制、密码控制、数据加密、系统日志监督等多种手段确保系统安全，尤其是确保核心网络的安全。

- 可扩展性

考虑到和其他信息系统的连接，系统应具有良好的外接接口，将来随着业务的不断扩充，整个系统中应能够方便地添加新的业务模块，也是可扩充性的一个重要特征。

工程建设整体方案

本期超节点建设工程包括训推区、存储区、网络区三部分，其中训推区和存储区由本项目进行采购。

训推区包含智算设备和总线设备，通过总线设备把智算设备互联起来形成一个统一的整体，让整体训推区像一台设备一样工作。

存储区通过多级缓存能力，实现对实时记忆存储、短时记忆存储、长时记忆存储进行分级缓存，为训推区提供高效的AI存储能力。

另外为方便业务访问和管理需求，在网络区建设了管理面和业务面，其中管理面主要用于设备的带内带外管理，业务面主要为了方便不同的业务部门下发训推服务调用资源。同时为了整体平台的安全性，在网络区和外部网络连接处部署防火墙，保障整体网络的安全性。

图3.3-1  本期工程总体组网示意图

功能要求

以下章节将对ZJYD2025年AI新技术实验科学装置项目进行描述。

卖方应根据本章节的要求提供软硬建设方案，包括但不限于总体架构、各功能模块以及各类流程的详细文字、图示说明等。

设备配置要求

本期购买的超节点设备计算节点和存储节点配置模型如下：

计算节点配置模型

|  | 计算节点配置模型（★） |
| --- | --- |
| CPU类型 | ARM |
| 计算能力要求 | 浮点整型运算性能≥1500 |
| 单颗CPU核数 | 80 |
| 主频（GHz） | 3.0GHz |
| L3缓存 | 64MB |
| TDP | 385W |
| NUMA | 2 |
| 数量 | 4 |
| 内存 | 64GB |
| 标称频率 | 5600MT/s |
| 类型 | DDR5，ECC RDIMM |
| 数量 | 32 |
| 系统盘连接要求 | RAID0,1（RAID控制器的上下行带宽需匹配） |
| 缓存 | 无 |
| 接口类型 | 6Gb/s |
| 数量 | 1 |
| 系统盘 | 480GB |
| 硬盘参数 | SSD（企业级） |
| 接口类型 | SATA(6Gb/s) |
| 数量 | 2 |
| 数据盘连接要求 | U.2 |
| 数据盘容量 | 3.84T（5年 DWPD≥1） |
| 硬盘参数 | U.2 2.5寸(企业级) |
| 接口类型 | Non-Volatile Memory express (NVMe) PCIe 4.0 |
| 数量 | 4 |
| 人工智能卡单卡算力（FP16） | 752T |
| 显存容量 | 128GB |
| 卡间互联带宽（双向） | 784GB/s |
| 数量 | 8 |
| 带外管理网口 | 1*IPMI（电口，板载） |
| 网络接口组1（带内管理） | 2*10GE |
| 数量 | 1 |
| 光模块 | 每张网卡至少配置两块多模10GbE、SFP+、LC-LC、850nm、SR、最长300米光模块 |
| 网络接口组2（业务） | 2*25GE |
| 数量 | 1 |
| 光模块 | 每张网卡至少配置两块多模25GbE、SFP28、LC-LC，850nm，SR，最长100米光模块 |
| 网络接口组3（存储） | 2*200GE，支持RoCEv2 |
| 数量 | 1 |
| 光模块 | 每张网卡至少配置两块多模200GbE、QSFP56、850nm、SR4、MPO、100米光模块 |
| 硬盘是否热插拔 | 是 |
| 电源配置 | BusBar集中供电 |
| 风扇配置 | 风扇满配，支持N+1冗余 |
| 冷却方式 | CPU及人工智能卡通过液冷散热，其他部件通过风冷散热 |
| USB接口 | 不少于2个 |
| 上架要求 | 不涉及 |
| 规格（≤） | 8U |
| 光模块 | 配置56个多模400GbE、QSFP-DD、MPO、850nm、SR8、100m光模块 |
| 配套纵向拓展高速线缆 | 56根，光纤线 |
| 带外管理网口 | 1*IPMI（电口，板载） |
|  | 纵向拓展高速交换机配置模型（★） |
| 纵向拓展高速交换 | 纵向拓展高速交换机 |
| 总带宽 | 19.2T |
| 上行接口数量 | 不涉及 |
| 上行接口规格 | 不涉及 |
| 下行接口数量 | 48 |
| 下行接口规格 | 400GE，QSFP-DD，光互联 |
| 带外管理网口 | 1*IPMI（电口，板载） |
| 电源配置 | BusBar集中供电 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 风扇配置 | 风扇满配，支持N+1冗余 |
| 上架要求 | 不涉及 |
| 规格（≤） | 2U |

    - ★本次采购设备中包含的CPU、AI加速卡、交换芯片、操作系统需满足自主可控要求。

存储节点配置模型

|  | 技术参数项目 |  | 功能描述 | 典配要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统需求 | 实配有效容量（★） | 实配主存 NVMe SSD有效数据容量（PB） | 要求实配有效容量≥0.7PB（按1024换算），仅存储设备主存硬盘参与有效容量计算 |
| 2 | 文件存储系统指标 | 系统吞吐性能（★） | 系统中200MB文件1MB IO 6:4读写比例吞吐性能（采用NFS访问协议） | 该典型配置实配机型系统中200MB文件1MB IO 6:4读写比例吞吐性能（采用NFS访问协议）要求≥ 56GB/s |
| 3 |  | 系统大文件OPS（★） | 系统中1GB文件8K IO 6:4读写比例随机读写OPS（采用NFS访问协议） | 该典型配置实配机型1GB文件8K IO 6:4读写比例随机读写OPS（采用NFS访问协议）要求≥ 100万 |
| 4 |  | 系统小文件OPS（★） | 系统中8KB文件6:4读写比例OPS（采用NFS访问协议） | 该典型配置实配机型系统中8KB文件6:4读写比例OPS（采用NFS访问协议）要求≥ 56万 |
| 5 |  | 时延 | 满足指定系统OPS或吞吐性能要求时，读取特定大小数据块的响应时延 | 该典型配置实配机型系统中，读取1MB存储内容的响应时延不超过30ms（要求系统吞吐性能不低于3.5GB/s），读取4KB存储内容的响应时延不超过10ms（要求系统OPS不低于3.5万） |
| 6 |  | 并发数 | 系统支持并发数不低于160000 | 要求设备支持并发数≥160000 |
| 7 |  | 网络接口类型（★） | 要求支持的网络接口类型至少包含GbE/200GbE，并满足性能指标要求,其中200G网卡采用ROCE组网 | 设备要求实配200GbE RoCE接口卡(2端口)≥10个，25GE接口卡(4端口)≥2个， 1GbE独立管理网口≥2个。上述业务接入及管理端口中，要求每个200GbE网卡配置多模（100m)光模块（光模块数量按需配置），如果千兆1GbE配置的是光口，也需要配置多模（500m)光模块 |
| 8 |  | 单文件系统最大文件数量 | 单一文件系统支持的最大文件数量，要求>=10000亿 | 要求>=10000亿 |
| 9 |  | 单目录最大文件数量 | 单一目录支持的最大文件数量>=3000万 | 要求>=3000万 |
| 10 |  | 系统最大存储容量（PB） | 单一命名空间支持的最大存储裸容量 | 要求单一命名空间支持的最大存储裸容量不小于32PB |
| 11 |  | 单文件最大容量(PB) | 单个文件的最大容量，要求>=1PB | 要求>=1PB |
| 12 | 系统指标 | 电源配置（★） | 提供与部署机房供电匹配的电源模块 | 要求存储设备同时支持以下三种供电方式： a. 两路220VAC供电，并且电源模块为白金级; b. 两路240VDC供电; c. 一路220VAC（电源模块为白金级）+一路240VDC供电。 电源配置模式要求： a. 支持N+N冗余; b. 要求价格保持一致，签约时由用户确定供货电源类型; c. 直流电源不使用直/交逆变模块; d. 要求提供存储系统的220VAC电源模块为白金级。 |
| 13 |  | 功耗(KW) | 系统功耗 | 该典型配置实配机型的系统功耗，要求≤6KW |
| 14 | 设备指标 | CPU（★） | 设备配置CPU类型及数量 | 浮点整型运算性能≥90，配置CPU数量≥8颗，总核心数≥512核，CPU主频（基准频率，非超频）≥2.0 GHz |
| 15 |  | 内存（★） | 设备配置内存容量（采用RDIMM或LRDIMM内存、支持ECC纠错） | 总内存容量要求≥2048GB，单条内存容量要求≥32GB，内存条要求偶数根 |
| 16 |  | 主存储介质（★） | 设备配置缓存和主存储介质类型及容量 | 设备要求配置企业级SSD盘，主存盘数≤64；同一典配的同类型设备的主存储介质只接受同容量的NVMe SSD盘、且SSD单盘容量≤15.36TB |
| 17 |  | 系统盘（★） | 设备配置系统盘类型及容量 | 要求配置4块系统盘、并通过RAID实现镜像冗余保护，要求配置企业级SSD盘，只接受唯一一种同类型及同容量SSD盘 |
| 18 | 可靠性 | 系统可靠性（★） | 设备风扇等关键部件要求冗余配置 | 要求实配 |
| 19 |  | 容错特性的支持（★） | 支持按照不同RAID策略创建RAID组或者存储池。RAID 6最大支持23+2，或满足要求的其它RAID技术。RAID TP可选, 最大支持22+3。 | 实配RAID 6 |
| 20 |  | 硬盘故障后，1TB的重构时间 | 硬盘故障后1TB裸容量的重构时间，要求<1小时 | 要求<1小时 |
| 21 |  | 元数据服务切换时间（★） | 元数据服务切换时间，要求<10s。有中心的系统架构（有单独元数据节点），指的是元数据节点的故障切换时间；无中心的系统架构，指的是元数据服务的故障切换时间 | 要求<10s |
| 22 |  | 支持热插拔的部件 | 设备电源、系统盘、主存盘要求支持热插拔，在线业务不受影响 | 要求实配 |
| 23 | 扩展性 | 系统扩容 | 扩容必须是在线扩容，不能影响系统正常业务进行 | 要求实配 |
| 24 |  | 性能和容量在线扩展 | 扩容后系统性能和容量近线性增长 | 要求实配 |
| 25 | 系统功能 | 支持单一命名空间（★） | 系统支持全局单一命名空间 | 要求实配 |
| 26 |  | 支持访问接口协议（★） | 文件系统提供标准的NFS协议访问和POSIX接口,支持自定义客户端，提供的POSIX客户端要求兼容中国移动集采以及主流的AI服务器，不允许与同厂商硬件绑定。 | 要求实配 |
| 27 |  | 支持容器存储接口（CSI）对接K8S集群（★） | 支持存储卷挂载。支持12个以上Kubernetes集群;支持Kubernetes 1.25及以后的版本 ;支持ReadWriteMany/ReadOnlyMany/ReadWriteOnce | 要求实配 |
| 28 |  | 自动负载均衡 | 提供存储设备内部硬盘间和网口间的负载均衡功能；读写操作要求实现负载均衡。 | 要求实配 |
| 29 |  | 客户端连接支持负载均衡 | 支持多种负载均衡策略，如基于设备CPU、内存、带宽利用率，网络连接数、轮询等 | 要求实配 |
| 30 |  | 支持本地权限管理 | 文件系统内部支持权限管理 | 要求实配 |
| 31 |  | 认证管理 | 支持LDAP域环境的第三方认证 | 要求实配 |
| 32 |  | 配额管理 | 支持针对目录的容量和文件数配额管理；支持用户、用户组或租户配额管理 | 要求实配 |
| 33 |  | 设备管理、监控、性能管理 | 管理平台支持对硬件的管理(包含CPU、内存、硬盘的管理，故障部件定位信息，用户、用户组或租户管理，配额管理)、监控、性能管理和告警等功能需支持图形化界面管理 | 要求实配 |
| 34 |  | 网络亚健康功能 | 支持针对存储系统的网络出现丢包、错包、延时大、速率不匹配等故障现象等故障现象检测，可提供故障告警并自动尝试修复 | 要求实配 |
| 35 |  | 硬盘亚健康功能 | 能够检测存储系统的硬盘出现硬盘扇区重映射数超过门限、读错误率统计超标、慢盘等现象 | 要求实配 |
| 36 |  | 操作系统兼容（★） | 存储软件应支持中国移动集采以及主流的操作系统（苏研BC-linux、OpenEuler、Anolis等） | 存储软件应支持中国移动集采以及主流的操作系统（苏研BC-linux、OpenEuler、Anolis）。一体机方案中要求：非定制化操作系统要求实配操作系统（苏研BC-linux、OpenEuler、Anolis）其中一个；若为定制化操作系统则须基于苏研BC-linux、OpenEuler、Anolis其中一个定制、且须实配该定制化操作系统。 |

★本次采购设备中包含的CPU、AI加速卡、交换芯片、操作系统需满足自主可控要求。

机柜典配模型

| 应用场景 | 用于训练、推理场景，需液冷集成机柜交付 |
| --- | --- |
| 计算机柜数量（★） | 按实配置机柜数量，满足总算力≥288PFLOPS(FP16) |
| 纵向拓展高速交换机柜数量 | 按实配置机柜数量 |
| 纵向拓展高速交换柜间线缆（★） | 提供配套线缆，400GbE，QSFP-DD，MPO |
| 机柜安装（★） | 提供安装辅料 |
| 机柜类型 | 液冷计算机柜（★） |
| 计算机柜 | 21英寸标准机柜 |
| 宽度 | 600mm |
| 高度（含滚轮及支撑脚） | ≤2300mm |
| 深度（含前后门） | ≤1200mm |
| 柜内设备扩展要求 | 不涉及 |
| 重量 | 机柜满配重量≤1400kg |
| 机柜安装 | 提供安装辅料 |
| 供电系统 | 支持通过PowerShelf集中式电源框给机柜内设备供电 |
| 单框供电功率 | ≥33kW |
| 单框供电输入 | 支持以下供电方式： 1、三相380V AC输入；单框支持4线输入，4线内支持A/B路冗余供电；每线支持IEC 60309交流插头公头，5PIN，32A； 2、三相380V AC输入；单框支持4线输入，4线内支持A/B路冗余供电；每线支持国标GB/T 11918交流插头公头，5PIN，32A； |
| 电源模块冗余配置 | 单电源框内电源模块支持N+1冗余配置 |
| 对外插座供电 | 不涉及 |
| 数量 | 2 |
| 液冷系统 | 支持集中式CDU部署，机柜Manifold与机房二次侧冷却管路对接 |
| Manifold对外接口位置 | 接口位于机柜底部，支持机房下走管设计（不含软管） |
| 柜级管理模块 | 支持机柜级管理，包括集中式电源框管理、机柜液冷漏液检测等功能 |
| 接口1 | 1*RJ45（电口，100M/1000M） |
| 接口2 | 不涉及 |
| 接口3 | 不涉及 |
| 数量 | 1 |
| 机柜类型 | 纵向拓展高速交换机柜（★） |
| 交换机柜 | 21英寸标准机柜 |
| 宽度 | 600mm |
| 高度（含滚轮及支撑脚） | ≤2300mm |
| 深度（含前后门） | ≤1200mm |
| 重量 | 机柜满配重量≤850kg |
| 机柜安装 | 提供安装辅料 |
| 供电单元 | 支持通过PowerShelf集中式电源框给机柜内设备供电 |
| 单框供电功率 | ≥33kW |
| 单框供电输入 | 支持以下供电方式： 1、三相380V AC输入；单框支持4线输入，4线内支持A/B路冗余供电；每线支持IEC 60309交流插头公头，5PIN，32A； 2、三相380V AC输入；单框支持4线输入，4线内支持A/B路冗余供电；每线支持国标GB/T 11918交流插头公头，5PIN，32A； |
| 冗余配置 | 单电源框内支持N+1冗余配置 |
| 对外插座供电 | 不涉及 |
| 数量 | 1 |

★本次采购设备中包含的CPU、AI加速卡、交换芯片、操作系统需满足自主可控要求。

备注：关键指标均为最低要求，在实际配置中可以高于模型中的要求，具体包括：

1、CPU数量及性能；2、内存的容量、数量及性能；3、硬盘的容量、数量及性能（SSD包含DWPD）；4、人工智能卡的显存容量、数量、接口带宽及性能；5、网卡的带宽和数量；6、纵向拓展高速交换板/交换机的总带宽、端口数量、光模块数量、配套线缆。

设备规格要求

本期购买的超节点设备性能要求如下：

| 组件 | 小项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 计算单元 | 计算板 | 计算板布局决定相关元器件的位置，并影响设备散热和可维护性等方面。计算板布局应满足如下需求： 1) 计算板布局时应避免热投影，机械硬盘需位于前面板或者与CPU热投影区域错开，保证主板的均匀散热； 2) 计算板设计简洁，内部减少线缆连接； 3) 计算板支持配置典配要求数量的人工智能卡； |
|  | CPU | CPU是计算板的必备核心部件，是所有数据处理的计算单元。CPU需满足以下技术要求： 1) 采用基于ARM指令集架构的处理器； 2) 支持对应系列CPU产品的主流型号； 3) CPU Cache支持ECC纠错或奇偶校验。 |
|  | 内存 | 计算板的内存应满足的具体要求如下： 1) 支持内存DDR5接口标准，频率4400MT/s及以上，具体支持情况见配置要求； 2) 支持ECC纠错，以提升内存可用性，集成的内存控制器支持ECC； 3) 采用RDIMM内存，以提高服务器稳定性； 4) 同一配置模型中只允许选择同一种内存（包括但不限于同厂家、同型号、同容量、同主频等）； 5) 如平台的内存数量配置需要部分通道支持2DPC，统一按照厂商建议的内存插法。 |
|  | 硬盘 | 计算板的硬盘是存储数据的重要组件，应满足如下技术要求： 1) 支持2.5寸或M.2形态的SATA 3.0接口SSD； 2) 支持U.2形态PCIe5.0接口NVMe SSD，支持向下兼容PCIe4.0接口NVMe SSD，并按配置模型要求进行配置； 3) 所有实配硬盘均必须支持热插拔； 4) 支持断电保护； 5) 支持在线固件升级和降级并激活固件，更新SSD固件不需要重启机器，不影响其他磁盘； 6) 企业级及以上。 |
|  | SATA SSD | SATA SSD（480G）性能要求如下： 1) 4K随机读性能：稳态IOPS均值达到76377.28及以上，一致性达到93%及以上； 2) 4K随机写性能：稳态IOPS均值达到33329.09及以上，一致性达到85%及以上； 3) 128K顺序读带宽：427.56MB/s及以上； 4) 128K顺序写带宽：394.33MB/s及以上； 一致性指：在性能均值的上下10%范围内的运行时间占总运行时间的比例。 |
|  | NVMe SSD | NVMe SSD数据盘需均匀分布于各PCIe Switch下（如配置2个PCIe Switch，2块NVMe SSD数据盘，则每个PCIe Switch下配置1块NVMe SSD数据盘），若无PCIe Switch，可直接挂载在CPU下。 NVMe SSD（3.84T）性能要求如下： 1) 4K随机读性能：稳态IOPS均值达到736051及以上，一致性达到95%及以上； 2) 4K随机写性能：稳态IOPS均值达到104027及以上，一致性达到86%及以上； 3) 128K顺序读带宽：5010MB/s及以上； 4) 128K顺序写带宽：2126MB/s及以上； 5) 4K随机读延迟：86微秒及以下； 6) 4K随机写延迟：12微秒级以下； 一致性指：在性能均值的上下5%范围内的运行时间占总运行时间的比例。 |
|  | 存储控制器 | 存储控制器是数据可靠性的重要保障，应满足如下技术要求： 1) 带有缓存功能的存储控制器需要支持电池保护或电容保护方案，提供掉电保护； 2) 对于配置SAS Host Bus Adapter的模型，除必须支持硬盘热插拔外，在开机状态下插入硬盘无需设置及重启即能够被操作系统识别； 3) 支持设备掉电重启后无需人工干涉能够正常开始操作系统启动引导； 4) 供货时需支持并配置两块480G SATA SSD，并通过支持Raid0,1的Raid卡或者SAS HBA卡连接。 |
|  | 人工智能卡 | 人工智能卡需满足以下技术要求： 1） 支持均衡型的拓扑连接方式，即每颗CPU与同等数量的人工智能卡相连； 2） 支持相应的框架及模型，具体要求参见性能指标要求部分； 3） 人工智能卡产品为扣卡形态； 4） 人工智能卡产品应为被动散热，即借助服务器的散热系统进行散热； 5） 人工智能卡若通过PCIe与CPU相连，则互联接口需支持PCIe Gen5及以上接口协议；人工智能卡若通过UB总线与CPU相连，则互联接口需支持UB1.0及以上接口协议； 6） 计算精度要求：人工智能卡应支持多种计算精度的训练及推理，包含但不限于INT8、FP16、BF16、FP32等。 7） 软件栈要求如下： ① 人工智能卡软件栈应提供为智能加速卡设计的编程语言，以充分发挥AI加速卡的算力和性能； ② 人工智能卡应提供性能分析工具及调试工具等； ③ 人工智能卡需支持各类深度学习模型，支持视觉、语音和自然语言处理等多样化的人工智能处理任务。支持九天、Qwen、Deepseek、llama、InternVL、ChatGLM系列等主流大模型。 ④ 系统具备按单节点粒度划分多个逻辑超节点的能力，支持按需调整Scale-Up和Scale-Out网络拓扑以及模型并行策略调整，满足Scale-out网络新技术验证需求。 |
|  | CPU域网络接口 | CPU域网络包括业务、存储、带内管理及带外管理数据流量，相关部件需满足以下技术要求： 1) 所配置网卡的上下行带宽需匹配，如网卡与CPU间的PCIe通道带宽需要与网卡端口带宽匹配； 2) 提供典配要求数量的10G网卡，每张10G网卡至少配置两块多模10GbE、SFP+、LC-LC、850nm、SR、最长300米光模块； 3) 提供典配要求数量的25G网卡，每张25G网卡至少配置两块多模25GbE、SFP28、LC-LC，850nm，SR，最长100米光模块； 4) 提供典配要求数量的200G网卡，支持RoCEv2，每张网卡至少配置两块光模块，且满足如下要求： 多模200GbE、QSFP56、850nm、SR4、MPO、100米光模块； 5) 互相bonding的网口需要采用同一网卡芯片产品进行配置； 6) 10G网卡及25G网卡均需支持UEFI模式下的PXE； 7) 提供1个独立的以太网RJ45接口带外管理网口，并支持Redfish、IPMI2.0和SNMP v3协议及标准SNMP v2c协议； |
| 纵向拓展高速交换节点 | 纵向拓展高速交换机风冷技术要求 | 纵向拓展高速交换机风冷设计需分别满足以下技术要求： 1) 风冷采用水平送风方式进行散热，冷风前进、热风后出； 2) 风扇至少支持N+1冗余； 3) 风扇应支持热插拔（内置风扇不要求），在插拔过程中，不影响其它风扇和节点的正常运行； 4) 支持通过命令行查询风扇的在位情况、健康状态和转速信息； 5) 风扇故障时，系统需提供故障告警信息指示灯； 6) 风扇应支持转速可调； 7) 为降低功耗，风扇在满足散热要求的基础上，应控制在较低转速。 |
|  | 纵向拓展高速交换机供电技术要求 | 纵向拓展高速交换机供电设计满足以下技术要求： 1) 交换机由机柜Busbar供电； 2) 交换机与机柜Busbar的供电接口支持盲插设计； 3) 交换板各线路必须做好绝缘处理，在任何情况下避免产生短路、放电等现象； |
|  | 纵向拓展高速交换机外形和尺寸 | 纵向拓展高速交换机结构外框包括外壳、支架、面板等。外壳一般用金属材料制成，硬度高，主要起承托和保护板卡元件的作用。此外，外壳还具有屏蔽电磁辐射的作用。 纵向拓展高速交换机外形尺寸需满足以下要求： 1) 交换机高度应为1U的整数倍，并减少在机架内上下相邻摆放时节点之间的空隙； 2) 前面板预留资产标签的位置。 |
|  | 纵向拓展高速交换机上架安装 | 为实现快速现场安装和维护，纵向拓展高速交换机应支持以下要求： 1) 上架套件（包括所需的托板、导轨或其它零件等）应随交换机一同提供，具体尺寸规格需要与部署交换机尺寸相匹配； 2) 除初期的托盘、导轨等安装以外，日常维护过程中的交换机上、下架，以及支持热插拔组件的装卸，都应支持无工具化操作； 3) 机箱中可插拔的组件，都应提供定位或紧固机构，防止振动或位移。 |
|  | 纵向拓展高速交换机按钮和指示灯 | 根据运维管理要求，纵向拓展高速交换机应布置电源、交换机状态、网络状态等指示灯。 |
| 存储单元 | 访问接口 | 文件系统提供标准的NFS协议访问和POSIX接口,支持自定义客户端，提供的POSIX客户端要求兼容中国移动集采以及主流的AI服务器，不允许与同厂商硬件绑定。 |
|  | 容器接口 | 支持容器存储接口（CSI）对接K8S集群。 1) 支持存储卷挂载； 2) 支持12个以上Kubernetes集群； 3) 支持Kubernetes 1.25及以上版本; 4) 支持ReadWriteMany/ReadOnlyMany /ReadWriteOnce。 |
|  | KV Cache接口 | 支持大模型推理加速能力，通过将推理过程中token生成的KVCache持久化至存储。 1) 支持多轮对话 Prefix Cache； 2) 支持Prefill稀疏； 3) 支持Decode稀疏。 |
|  | 硬件要求 | 实配有效容量≥0.7PB： 1) 系统功耗要求<6KW； 2) 设备配置CPU要求浮点整型运算性能≥90，单设备配置CPU数量≥8颗，总核心数≥512核，CPU主频（基准频率，非超频）≥2.0 GHz； 3) 设备配置内存（采用RDIMM或LRDIMM内存、支持ECC纠错）容量要求≥2048GB，单条内存容量要求≥32GB，内存条要求偶数根； 4) 要求配置企业级SSD盘，主存盘数≤64；同一典配的同类型设备的主存储介质只接受唯一一种同类型及同容量的NVMe SSD盘、且SSD单盘容量≤15.36TB； 5) 要求配置两块系统盘、并通过RAID实现镜像冗余保护，要求配置企业级SSD盘，同一典配的同类型节点的系统盘只接受唯一一种同类型及同容量SSD盘； 6) 存储设备风扇等关键部件要求冗余配置，使用缓存功能的存储控制器需要支持电池保护或电容保护方案、提供掉电保护，存储互联交换机等关键设备要求冗余配置； 7) 存储设备电源、主存盘（NVMe SSD盘）要求支持热插拔，在线业务不受影响； 8) 要求每存储设备实配200GbE RoCE接口卡(2端口)≥10个，25GE接口卡(4端口)≥2个，1GbE独立管理网口≥2个。 9) 上述业务接入及管理端口中，要求每个200Gb RoCE网卡配置多模（100m)光模块，如果千兆1GbE配置的是光口，也需要配置多模（500m)光模块。 10) 要求存储设备同时支持以下三种供电方式： a. 两路220VAC供电，并且电源模块为白金级; b. 两路240VDC供电; c. 一路220VAC（电源模块为白金级）+一路240VDC供电。 11) 要求存储互联交换机同时支持以下三种供电方式： a. 两路220VAC供电; b. 两路240VDC供电; c. 一路220VAC+一路240VDC供电。 12) 电源配置模式要求： a. 支持N+N冗余; b. 要求价格保持一致，签约时由用户确定供货电源类型; c. 直流电源不使用直/交逆变模块; d. 要求提供存储设备的220VAC电源模块为白金级。 13) 存储设备支持BBU，提供内存掉电保护。 |
|  | 存储量指标 | 针对存储资源池要求单一命名空间支持的最大存储裸容量不小于32PB。 1) 单一文件系统支持的最大文件数量不低于10000亿个; 2) 单一目录支持的最大文件数量>=3000万; 3) 单个文件的最大容量要求>=1PB。 |
|  | 吞吐量及OPS指标 | 实配有效容量≥0.7PB时，在相应典型配置实配机型中，相关吞吐量和OPS指标要求如下： 1) 系统中200MB文件1MB IO 6:4读写比例吞吐性能（采用NFS访问协议）要求≥56GB/s； 2) 1GB文件8K IO 6:4读写比例随机读写OPS（采用NFS访问协议）要求≥100万； 3) 系统中8KB文件6:4读写比例OPS（采用NFS访问协议）要求≥56万。 |
|  | 并发数指标 | 存储设备可支持并发数不低于160000个。 |
|  | 系统响应时间指标 | 该典型配置实配机型系统中，读取1MB存储内容的响应时延不超过30ms（要求系统吞吐性能不低于3.5GB/s），读取4KB存储内容的响应时延不超过10ms（要求系统OPS不低于3.5万）。 |
|  | 数据重构时间 | 硬盘故障后1TB裸容量的重构时间要求<1小时。 |

设备性能要求

| 序号 | 技术应答项 |  | 门限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大模型性能 | Deepseek-V3训练性能（Tokens/s，单卡） | ≥300.00 |
| 2 |  | Qwen3-235B训练性能（Tokens/s，单卡） | ≥700.00 |
| 3 |  | Qwen3-30B训练性能（Tokens/s，单卡） | ≥3,000.00 |
| 4 |  | Deepseek-R1推理性能（Tokens/s，单卡） | ≥1,000.00 |
| 5 |  | Qwen3-235B推理性能（Tokens/s，单卡） | ≥300.00 |
| 6 |  | Qwen3-30B推理性能（Tokens/s，单卡） | ≥2,500.00 |
| 7 | SATA SSD性能（480G） | SATA SSD性能值-随机读（iops） | ≥76,377.28 |
| 8 |  | SATA SSD性能值-随机写（iops） | ≥33,329.09 |
| 9 |  | SATA SSD性能值-顺序读带宽（MB/s） | ≥427.56 |
| 10 |  | SATA SSD性能值-顺序写带宽（MB/s） | ≥394.33 |
| 11 | NVMe SSD性能（3.84T） | NVMe SSD性能值-随机读（iops） | ≥736,051.00 |
| 12 |  | NVMe SSD性能值-随机写（iops） | ≥104,027.00 |
| 13 |  | NVMe SSD性能值-顺序读带宽（MB/s） | ≥5,010.00 |
| 14 |  | NVMe SSD性能值-顺序写带宽（MB/s） | ≥2,126.00 |
| 15 |  | NVMe SSD性能值-随机读时延（μs） | ≤86.00 |
| 16 |  | NVMe SSD性能值-随机写时延（μs） | ≤12.00 |
| 17 | 主流人工智能框架 | Pytorch深度学习框架 | － |
| 18 |  | Mindspore深度学习框架 | － |
| 19 |  | Megatron、FSDP训练加速框架 | － |
| 20 |  | MindIE、vLLM、Sglang推理加速框架 | － |
| 21 | 主流大模型 | Deepseek-v3、R1模型 | － |
| 22 |  | Qwen3-235B、Qwen3-30B、Qwen3-14B、Qwen2.5-72B模型 | － |
| 23 |  | Qwen2.5-VL、 Qwen3-VL模型 | － |
| 24 |  | 九天系列大模型 | － |
| 25 | 存储性能 | 系统吞吐性能：系统中200MB文件1MB IO 6:4读写比例吞吐性能（GB/s，采用NFS访问协议） | ≥56.00 |
| 26 |  | 系统大文件OPS：系统中1GB文件8K IO 6:4读写比例随机读写OPS（OPS,采用NFS访问协议） | ≥1,000,000.00 |
| 27 |  | 系统小文件OPS：系统中8KB文件6:4读写比例OPS（OPS,采用NFS访问协议） | ≥560,000.00 |
| 28 |  | 系统大文件时延：系统中读取1MB存储内容的响应时延（ms，要求系统吞吐性能不低于3.5GB/s） | ≤30.00 |
| 29 |  | 系统小文件时延：系统中读读取4KB存储内容的响应时延（ms，要求系统OPS不低于3.5万） | ≤10.00 |

服务要求

人员配置及管理

1、卖方应详细说明为本次工程集成实施所采取的组织保证和项目管理体系，并向甲方提交投入本期工程的现场服务及远程支撑人员总数及名单，并对其角色划分以及工作职责作出清晰明确的描述。

2、项目小组要求
    卖方需配备专职集成服务团队，并针对项目团队配备人员数量、能力等进行评审：
   （1）项目经理1人，对项目的具体实施过程、质量、成本、沟通、协调进行管理。
   （2）技术负责人1人，负责项目的现场平台运行支撑、工程实施、联调测试。
   （3）智算集成交付技术工程师4人，负责智算集群的集成交付工作。
    3、项目组成员的稳定性
    项目组成员一旦确定，在整个项目期内不得随意更换。乙方不得随意变更项目人员，如果人员变更必须提前二周向采购人提交书面人员变更说明。

培训

- 卖方负责培训买方的技术人员。受训人员的数量、时间、地点由双方商定。

- 培训范围：针对本次项目交付设备。

- 培训方式：现场转维培训及在线培训。

- 卖方应提供具体的人员培训计划，课程安排，要求如下：

- 使用人员经过培训后应能熟练使用该系统。

- 维护人员经过培训后应能熟练使用该系统，及时排除大部分的系统故障。

- 系统管理员经过培训后，能熟练掌握系统软件、应用软件的使用，熟悉系统整体结构，分析系统故障，管理系统设备，掌握系统内部和外部接口，具备系统管理和系统扩建、升级的能力，承担全面的技术管理工作。

系统安装、调试

- 为保障液冷智算设备顺利安装，减少L1返工，L1&L2需多阶段协同：卖方负责向买方传递液冷智算设备要求的二次管路、电源和机房环境等关键信息，买方改造机房以符合卖方液冷智算设备要求；设备入场前，卖方负责进行现场勘察、告知买方机房不符合液冷智算设备安装要求的问题点。

- 卖方负责对施工地点进行现场勘察，指导施工；

- 卖方负责按照买方及现场监理人员的实施要求督导所提供设备的安装上架、以及布放所提供设备的自带电源线、保护地线等线缆；

- 卖方负责提供液冷场景下整柜保压测试，机柜manifold软管与二次管路连接及保压测试，配合CDU调试；

- 卖方负责督导超节点内外总线线缆布放；

- 设备、系统调测时使用的工具、设备由卖方提供；

- 卖方负责提出设备、系统调试的内容、项目、指标和方法，并提供相应的仪器和工具，卖方有责任对买方的技术人员提出的问题做出解答，调试应进行详细记录，系统调试结束后，由卖方技术人员签字后交给买方验收；

- 系统测试的条款应与技术规范一致，验收测试规范(包括测试项目、指标、条件、方法和过程等)应由卖方提前提交给买方，买方可根据合同及技术规范书和买方的有关规定进行修改和补充, 经双方确认后形成验收文件，作为工程实施后验收测试的依据，测试内容应至少包括：

- 功能测试----对系统所实现的每一项业务和对应功能进行测试；

- 性能测试----查看系统是否具备一些必备的性能；

- 稳定测试----测试系统的稳定性运行时间；

- 容错测试----人为生成经常出现的错误，看看系统是否能正常处理；

- 故障测试----人为制造一些错误，如拔掉网线、断开与相关系统的连接等，看看系统是否能照旧运行；

- 网管功能测试：通过人工手动触发告警的方式检测监控平台是否收到告警信息，主要通过手工开关端口、插拔模块、开关电源、插拔板卡、开关路由协议、插拔硬盘等操作；

- 安全性测试：通过基线和漏洞扫描对服务器和网络设备安全性配置、漏洞、版本、补丁进行扫描整改使其达到工信部的入网需求；

- 服务器高可用测试：（1）服务器网卡主备切换，从网关长ping主机；（2）服务器电源主备切换，从网关长ping主机；检查设备是否满足冗余要求；

- 服务器压力测试：在一定时间内耗尽硬件资源，看服务器的硬件使用情况；如果硬件出现故障，即刻进行报修；

- 服务器带宽测试：通过相关命令进行打流检查设备带宽是否符合要求；

- 网络高可用测试：根据甲方要求进行网络功能高可用测试，并提供测试报告；

- 单机综合测试：通过工具对单机软硬件版本检查、NPU芯片状态检查、带宽性能测试；

- 单机模型测试：通过工具对单节点进行训练/推理模型测试；

- 超节点总线网络平面光链路检查：通过工具对超节点总线网络平面光链路光衰减进行检查，快速识别影响服务器集合通信的光链路；

- 超节点内集合通信测试：通过相关命令对超节点总线网络平面进行检查设备带宽是否符合要求；

- 超节点内模型测试：通过相关命令对超节点内服务进行训练/推理模型测试；

系统集成

集成工作协调

卖方负责协调最终用户及设备/系统供应商完成集成服务工作，保证本次招标设备的互联及功能要求达到系统建设的目标，满足业务需求，保证网络的稳定性，并最终对网络、安全、系统、功能实现结果负责。

卖方应作为项目硬件集成负责人，负责系统建设的实施工作，配合解决各软硬件设备安装和调测出现的问题，并作为工程实施中硬件问题的第一响应方。包括但不限于下述工作内容如下：

- 卖方协助硬件到货及验货并按照买方要求出具硬件相关报告；协助硬件安装质量工艺控制及硬件验收。

- 卖方协调其他硬件厂商确保本项目中所有硬件设备的可用性。

- 卖方应指导工程单位硬件实施，确保与设计的一致性，对有疑义的地方与设计方沟通确认。

- 卖方应负责硬件设备核查，指导和监督设备厂商工程师按照设计和规划进行设备调测；确保设备达到软件集成实施的条件。

- 卖方应配合软件集成商完成系统的整体组织方案和需求分析，包括技术方案中所涉及的各种设备组成、业务功能分析等。

- 卖方负责督导施工单位的工程实施，并负责核实并校正所有线缆的连接、标签的正确性等。

- 卖方负责提供服务器及接入交换机等设备的端口分配。

集成方案编制

- 卖方应参与系统工程的前期工作，清晰明确系统建设的总体目标、体系框架、技术关键点。

- 配合设计单位完成相关机房配套、设备位置、网络配置、传输配置、应用相关等信息的调研与规划，并配合设计单位完成施工图纸。

- 卖方根据客户的要求编写集群HLD方案。

- 卖方负责提供集群LLD设计方案：包含但不限于计算子系统（含超节点总线平面）、存储子系统、网络子系统详细设计，PD分离部署方案设计，集群调度对接设计，集群监控及运维对接设计，集群各子系统的调度关系和依赖设计，集群验收设计。

- 卖方负责组织买方、服务商、相关软硬件厂商、设计单位对集成方案进行评审，并根据评审结果进行相应的修改，可能涉及二次评审或多次。

- 卖方负责提供实施过程中买方需要的相关文档。

集成方案实施

卖方负责本项目所提供设备相应的集群系统设计、集群系统集成实施联调、训练/推理模型调优、模型性能与精度分析、设备及集群验收。具体要求如下：

- 卖方负责提供机柜manifold软管与二次管路连接及保压测试，配合CDU调试。

- 卖方负责提供智算设备初始化与固件升级，包括BMC初始化配置、RAID卡配置、BMC/BIOS/RAID等固件检测和升级、NPU固件及驱动安装。

- 卖方负责提供超节点总线设备ZTP开局、总线设备固件升级、超节点内网络配置检查。

- 卖方负责提供设备单机综合测试，包含单机软硬件版本检查、NPU芯片状态检查、带宽性能测试和单机模型训练/推理。

- 卖方负责提供超节点内设备的集合通信测试（超节点总线平面）和模型训练/推理测试。

- 卖方负责提供推理集群PD分离相关软件在服务器上的部署。

- 卖方负责提供集群参数配置和集群测试验证：包含智算服务器侧业务面、存储面、管理面网络配置；推理PD分离相关软件的参数配置和软件间的联调；配合集群多路径冗余测试，高阶存储功能测试，集群环境下计算子系统验证、存储子系统验证、网络子系统验证。

- 卖方负责提供子系统间的集成对接和系统联调：包含计算子系统与存储子系统对接联调、计算子系统与网络子系统对接联调、存储子系统与网络子系统对接联调、与运维平台对接联调。

- 卖方负责提供集群集合通信的压力测试和长稳测试，分析性能数据，制定集群网络调优方案，对集群进行参数调整，并对集群调优结果进行验证。

- 卖方负责提供推理PD分离功能测试

- 卖方负责提供标准测试模型的压力测试、长稳测试和MFU测试，通过模型性能数据分析，制定集群调优方案，提升模型性能，并对集群调优后结果进行验证。

- 卖方应以提升业务响应效率与客户体验为目标，基于大模型结构与并行调度算法开展精度、性能优化的相关服务。

- 卖方负责系统性能调优的实施工作，并协调各方解决各软件安装和调测出现的问题，并作为实施过程中问题的第一响应方。

- 卖方基于买方提供的环境，针对社区支持的开源模型与框架，使用业界开源或买方提供的数据集对优化后的模型进行测试。

- 卖方根据项目服务方案设计文档和经确认的LLD设计文件，完成优化方案相关组件的部署和各个服务组件的功能调测，确保各组件的功能达到预期要求。

- 在训练/推理优化服务中，卖方应对各个服务组件进行配置和联调，确保集群的功能和性能达到预期要求。

- 在训练/推理优化服务中，卖方应对各个服务组件进行详细的配置和启动操作，确保各服务组件能够正常运行并协同工作，满足系统的性能和功能要求。

- 卖方应对集群的性能进行详细的验证和优化，确保系统在高负载下能够高效运行并满足买方的性能要求。验证内容包括但不限于环境设置、性能测试、性能调优等。

- 卖方负责基于本次采购的算力集群，提供模型性能与精度分析服务。包括：①进行模型精度问题复现，包括在训练或推理过程中发生的模型精度问题复现、标杆精度数据获取以及分析与标杆精度的差异对比。在模型精度问题复现后，进行精度溢出预检，包括在训练或推理过程中发生的精度溢出检测工具安装、精度溢出日志采集、溢出检测分析。在精度溢出预检后，进行模型精度dump数据分析，包括在训练或推理过程中发生的精度预检工具安装、整网dump数据采集、整网dump数据分析、精度比对工具安装、精度比对分析。在模型精度dump数据分析后，制作模型精度分析报告。②进行模型性能问题分析，包括在训练或推理过程中发生的模型性能问题复现、标杆性能数据获取以及分析与标杆数据性能差异。在模型性能问题分析后，进行模型性能调优分析，包括在训练或推理过程中发生的Profiling性能数据采集与模型性能数据分析。

- 配合云平台完成超节点测试，卖方配合买方制定云平台接入超节点测试方案和测试。

- 为保障液冷智算设备顺利安装，减少L1返工，L1&L2需多阶段协同，现场指导买方L1的实施。

- 经过集群调优后应达到以下标准：

| 参数项 | 训练设备 |
| --- | --- |
| 超节点内连线检查 | 错纤检查≤10min |
| 交换机侧光链路检查 | 光模块接收光功率≥-3.2dBm，信噪比≥19dB |
| 单机带宽测试 | D2H带宽（NPU->CPU）≥ 320GB/s； H2D带宽（CPU->NPU）≥ 460GB/s； P2P单向带宽（NPU->NPU）≥ 164GB/s； P2P双向带宽（NPU->NPU）≥ 270GB/s； |
| 单机模型测试 | 基于PyTorch的Llama2 7B模型，正常训练无中断，单步平均耗时不超过1300ms |
| 超节点内集合通信测试 | 前置条件：400G光模块，400G线缆 48节点的带宽值（在1G数据量下），带宽值≥97GB/s |
| 超节点内模型测试 | 前置条件：400G光模块，400G线缆 16节点，基于PyTorch的Llama3 405B模型，模型正常训练，正常12H训练无中断，单步平均耗时不超过61000ms 32节点，基于PyTorch的Llama3 405B模型，模型正常训练，正常12H训练无中断，单步平均耗时不超过61000ms 48节点，基于PyTorch的Llama3 405B模型，模型正常训练，正常12H训练无中断，单步平均耗时不超过61000ms |
| 集群训练性能测试 | 前置条件：400G光模块，400G线缆 1个384卡超节点，基于PyTorch的Llama3 405B模型，模型正常训练，性能调优后集群MFU≥47%或基于PyTorch的DeepSeek V3模型，模型正常训练，性能调优后集群MFU≥32% |
| PD分离推理性能测试 | 4P1D（8节点）DeepSeek-R1，In_seq为2000，Out_seq为2000，性能测试指标如下： Total Token Throughput（tokens/s）E2E 吞吐率≥ 90000（tokens/s）； |

集成服务内容

（1）卖方应针对投标设备提供集成服务以及集群系统性能初始调优服务，其中服务内容包括集群集成规划设计、集群系统集成实施、集群系统集成调测、集群性能初始调优、训练及推理调测技术支持、训练及推理性能验证与评估支持、PD多实例配比优化支持服务、训练及推理性能优化服务、训练及推理性能高级优化服务、人工智能软件栈问题定位、软件栈升级支持、软件栈使用支持、模型部署与调测支持、远程技术咨询、模型迁移与适配支持、模型性能与精度分析服务、配合软件集成以及完成集群系统验收工作，卖方应向最终用户提供集群系统集成相关资料及施工、割接方案文档。集成调测时使用的工具、设备由卖方负责提供。

（2）卖方应针对本期投标设备提供系统集成服务，服务内容包含本次采购所有硬件系统及配套设备和训练及推理相关软件组件（包括但不限于PD 分离、推理框架相关的软件组件）的集成协调、集成方案设计、训练场景部署方案设计、推理场景包括但不限于PD分离部署方案设计、集成部署（包括但不限于设备安装调试、PD分离相关软件部署、设备调测、平台对接、联调测试等）、配合软件系统集成验收及业务割接、配合系统验收和试运行等现场集成实施服务。

（3）调优服务：卖方应针对投标设备提供网络性能调优服务与训练/推理优化服务，并自备调优必需的工具和资源。调优内容包括根据现网多租户、多模型的业务场景，结合现网网络流量模型，根据买方要求实现对网络有效带宽利用率和转发时延等指标的调优以及模型训练/推理的调优，调优服务还包括训练及推理调测技术支持服务、训练及推理性能验证与评估支持服务、PD多实例配比优化支持服务、训练及推理性能优化服务、人工智能软件栈问题定位、软件栈升级支持、软件栈使用支持、模型部署与调测支持、远程技术咨询、模型迁移与适配支持、模型性能与精度分析等服务。从而提升AI软件开发效率、降低开发门槛，处理本次采购的设备在开发过程中遇到的技术问题。

（4）卖方应提供支持服务器设备及其相关依赖子系统的智能化运维工具（包含网络控制与分析系统、智算集群智能运维系统），超节点服务器典型使用场景为集群化作业，运维工具需支持集群化全链路的状态健康监测，覆盖基础软件栈、硬件故障等典型场景，同时运维工具需提供北向接口能力，完成对接买方统一运维监控平台，支持监控、告警等数据正确上报买方统一运维平台，支撑后续运维问题快速定位定界。

（5）卖方应该提供本期项目所需MPO线缆，督导本期工程超节点外所涉及的全部通信线缆布放。

验收

系统初验

系统安装、调试达到技术要求规定的指标，且所有性能指标达到买方技术要求，系统无出现重大故障时可进行系统上线初验。验收规范(包括项目、指标、方式和测试仪器等)应由卖方在两周前提交给买方。买方可根据合同及技术规范和买方的有关规定进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署初验文件，系统进入试运行。

试运行

系统初验通过后进入试运行，系统试运行期为六个月。在试运行期间，对于出现的问题，允许卖方进行修复。如果试运行期间出现重大故障，影响正常运行，则试运行期顺延六个月。

试运行期间，面向买方提供人工智能软件栈问题定位、软件栈升级支持、软件栈使用支持、模型部署与调测支持、远程技术咨询、模型迁移与适配支持等服务，并根据业务场景进行模型评估、精度验证、训练及推理优化等，提升模型使用的体验。

1、定位模型训练或者推理场景中遇到的技术问题，提供解决或规避方案；

2、提供AI软件栈及相关组件的更新升级的技术支持；

3、提供AI软件栈使用咨询建议与API使用指导，提供开发和调试过程中的技术支持；

4、基于本次采购的软硬件计算平台，完成模型运行环境的构建和模型部署；

5、基于实际诉求，提供针对本次采购的人工智能软件、硬件、软件栈开发调测的讲解与赋能服务。

6、基于本次采购的内容，提供快速、高效的远程基础技术支持。

7、针对需要迁移的模型，进行训练或推理模型的迁移可行性分析与迁移方案制定，将其他人工智能平台的模型脚本迁移至本次采购的AI平台；

8、提供模型训练/推理过程中遇到的性能/精度问题的分析定位支持服务，以及性能、精度分析工具使用支持服务。

9、提供训练/推理调优服务，在试运行期间保障买方模型训练/推理性能不下降。

竣工验收

试运行结束后，可进行竣工验收。竣工验收对系统试运行情况进行总结，全部达到要求时，双方签署终验文件。

系统维护及技术支持

自终验合格证书签署的第2天起的【30】个月为产品的维保期。在维保期内，卖方负责软硬件的免费维护。

在软硬件质量保证期内，卖方应提供灵活、多样的通信手段，提供7*24小时的响应服务，保证在任何时候买方人员都能及时找到卖方的工程师。如买方认为需要，卖方的技术人员应在12小时内赶到现场支持。

所供系统出现问题时，其响应时间（指卖方安排人员解决问题的时间）不得大于8小时；在不影响系统正常工作的前提下，故障修复时间不得大于48小时。

卖方应提供每周7天，每天24小时的全天候服务热线以协助买方进行维护。

卖方应提供排除故障响应的具体流程。

卖方应在技术建议书中说明技术指导和技术支持的范围和程度，卖方应提供技术服务流程，技术服务内容和价格清单，若质量保证期内与期外不同，则应分别列出。

卖方对其提供的软件应提供长期技术支持。在软件维保期内，如软件有新的补丁，应及时免费提供给买方进行升级。

供货要求

在合同签订后20个工作日内完成到货。

工程计划

本工程要求在合同签订后20个工作日完成到货，3个月内完成整体上线。请卖方提出具体实施方案（集成内容细目、工程进度等），保证本工程按期完成。

在工程实施全过程中，买方有对工程质量进行监督控制的职责和权利，卖方也应按照项目管理要求进行严格的质量控制，并制定详细合理的沟通计划，至少包括周报、月报和项目例会，应确保买卖双方能及时了解所需的信息。

网络安全三同步

平台应防止自身受到外来攻击、破坏和非法访问，保证自身安全运行；支持从主机安全、网络安全、信息保护、Web应用安全、安全保障以及审计日志等不同层面利用多种手段来保证平台的安全。具有要求包括但不限于：

（一）安全管理要求

- 系统应划分安全域，做好边界隔离，网络访问策略支持授权最小化原则，支持系统内部划分为核心生产区、互联网接口区、内部互联接口区和核心交换区、安全管理区等安全子域。

- 新入网系统均需要接入到全省集中设置的4A系统，方便运维人员进行管理与维护。

- 通过现网4A系统对登录的用户进行身份标识和鉴别，且身份标识具有唯一性。

- 通过现网4A系统对登录的用户分配账户和权限，应授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离。

- 通过现网4A系统进行安全审计，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和安全事件进行审计。审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息。

（二）对接安全合规平台要求

该项目支持与安全合规平台对接，进行安全基线检查、系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、弱口令检查，并提供对接信息（资源清单、网络通道、登录账号），并根据具体情形进行问题报备。

（三）对接资产管理平台及态势感知平台要求

- 通过4A系统与资产管理平台接口，提供系统资产信息，包括不限于主机名称、资产类型、IP地址及IP地址归属、操作系统该版本、不定属性、对外开放服务端口、进程名称、域名、备案信息等。

- 支持向态势感知平台提供漏洞结果表、漏洞扫描任务表、基线结果表、基线项表、基线任务表、弱口令结果表、弱口令任务表，其格式满足安全态势感知平台格式要求。

- 支持安全告警日志、登录入职等类型日志如数据的采集，支持从其他系统中获取相关日志分析结果。

- 支持安全程序漏洞、应用程序漏洞、操作系统漏洞等漏洞信息数据采集。

- 支持对流量类攻击、漏洞利用类攻击、异常访问类攻击等网络攻击事件数据的采集。

（四）数据安全性要求

- 平台在设计和研发过程中的应该严格遵循相关的安全规范和安全要求。

- 平台的数据采集、存储、生成、使用必须符合中国移动相关的安全规范。

- 保证重要数据在传输及存储过程中的完整性，包括并不限于鉴别数据、告警数据、审计数据、防护日志数据、个人信息等数据。

- 保证重要数据在传输及存储过程中的保密性，包括并不限于鉴别数据、告警数据、审计数据、防护日志数据、个人信息等数据。

- 具备本地数据备份及恢复功能。

- 鉴别数据及敏感数据在存储空间被释放或重新分配是应得到完全清除。

- 应用系统和工具通过接口从安全数据湖中获取数据时，为防止数据被恶意拦截，接口的数据传输方式及其传输内容需满足如下要求：为保护数据的完整性，应采用组件具有相应机制的可以开启相应的检验机制；为保证数据的机密性，应采用对传输中的敏感数据进行脱敏处理，通过RPC、JDBC、Thrift、REST四类接口访问安全数据湖获取数据时，应采用SSL协议传输，通过REST接口访问安全数据湖获取数据时，使用HTTPS协议传输。

- 数据管控分级策略制定参照《中国移动大数据安全管控分类分级实施指南》的标准和要求，将数据划分为四级：低敏感级、较敏感级、敏感级、极敏感级。

- 人工智能基础服务能力提升的安全要求：①除了具备“信息过滤”的能力，还需具备敏感信息的模糊化功能。②具备证件图片的合规外导审批流程。

- 针对数据资产的变更（表新增、字段变化等）具备检测能力，便于后续增量纳管。

（五）通用安全要求

- 投标方提供的软件应适配支持自主可控的国产主流操作系统，如BC-Linux、OpenAnolis、OpenEuler等国内社区认证的版本，禁止使用CentOS、RedHat、SUSE等已经或者即将退服的操作系统，并应使用成熟的、稳定的软件版本，不允许使用测试版本。

- 平台应定期对主机操作系统、数据库和中间件等进行安全加固。

- 平台同其他系统通讯在性能允许情况下应采用的安全加密方式。

- 平台密码存储与传输禁止使用明文，禁止在COOKIE中保存用户密码；平台需对WEB应用异常输入进行校验过滤。

（六）安全运维管理要求

- 应编制并保存与保护对象相关的资产清单，包括资产责任部门、重要程度和所处位置等内容；应根据资产的重要程度对资产进行标识管理，根据资产的价值选择相应的管理措施。

- 对新增设备指定专门的部门或人员定期进行维护管理，同时根据维护管理制度，对其维护进行有效管理，包括明确维护人员的责任、维修和服务的审批、维修过程的监督控制等。

- 应指定专门的部门或人员对日志、监测和报警数据等进行分析、统计，及时发现可以行为；应严格控制变更性运维，经过审批后才可改变连接、安装系统组件或调整配置参数，操作过程中应保留不可更改的审计日志，操作结束后应同步更新配置信息库。

- 应严格控制运维工具的使用，经过审批后才可接入进行操作，操作过程中应保留不可更改的审计日志，才做结束后应删除工具中的敏感数据；应严格控制远程运维的开通，经过审批后才可开通远程运维接口或通道，操作过程中应保留不可更改的审计日志，操作结束后立即关闭接口或通道体现。

本期工程涉及的软件功能改造，在需满足上述全部安全要求同时，还应满足集团相关要求及两部委考核要求。

其他要求

（1）若卖方提供的软件不能完全符合本技术规范书要求时，卖方应提出符合本技术规范的承诺和时限。

（2）卖方请在收到本规范书后，应根据此规范书提出相应的建议，建议应满足本规范书的要求和相关技术规范的最新版本，如有不符合之处，需提出充分理由并加以详尽说明。

（3）当买方有新建议，而本规范又尚未包括或和本规范不符时，则应符合买方新建议的要求；对于买方尚未有标准的，而本规范又未提及的部分，卖方提出其标准，留待双方认可后执行。

（4）本技术规范书应视为保证系统运行所需的基本要求，如有遗漏，卖方应予以补充，并提供有关资料，否则一旦中标将认为卖方认同遗漏部分并免费提供。

（5）卖方应确保其技术建议的可行性以及所集成的软件的完整性，保证本系统能够投入正常运行。若出现由于卖方提供的软件不满足要求或其所提供的技术支持和服务不全面而导致系统功能无法实现或不能完全实现，由卖方无偿补足，并负全部责任。

（6）厂家应答应真实、客观，如果发现应答与实际情况不符，并对系统运行产生严重影响；或系统试运行顺延6个月后仍达不到验收要求，则ZJYD有权取消合同、无条件返回已收合同款、并向卖方追加全部合同款额度的5%的罚款和全部合同款额度的银行同期商业贷款利息。

（7）退出机制：未按照合同要求在规定的时间内交付、上线、试运行；因供应商原因出现重大系统故障等情况，ZJYD有权终止合同。