## sheet0
id | task_id | project_id | dispatch_time | progress | operator
823 | 4671 | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 2026-01-14 10:08:33 | 首批到货4 POD已反馈交付计划。 | 刘海波 00880586
2553 | 4671 | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 2026-02-02 23:42:10 | 5 POD做移交前检查，计划2月4日移交给客户 | 刘海波 00880586
2554 | 4671 | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 2026-02-02 23:42:23 | 5 POD做移交前检查，计划2月4日移交给客户 | 刘海波 00880586
824 | 4672 | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 2026-01-14 10:09:04 | 预布线前已完成机房工勘 | 刘海波 00880586
825 | 4672 | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 2026-01-14 10:09:20 | 已完成工勘 | l00880586
2556 | 4673 | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 2026-02-03 08:56:59 | 交付前已完成确认 | 刘海波 00880586
3333 | 6441 | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 2026-04-30 17:12:28 | 0319：验证已完成，动环厂家加了一张网卡，已进行测试，测试已完成。测通了三台，后续伟哲接入。 0318：3月19日进行部署验证 0317：IP可匹配子接口，服务不能适配新的接口，目前与研发对齐中。目前正在考虑方案。 0316：正在进行中 0312：例行跟踪。已交付的等动环产商通知，未交付的按照双网口模式交付。 0311：新交付的按照原方案交付 0309：方案被否，沿用原方案交付，已交付5pod维护协助开启SNMP配置，与动环厂商联调 0306：关键客户：苏鹏伟否决方案：理由是机房动环要先于IT运维知道漏液告警。待澄清。 0303：snmp开启目前没法直接响应，无法操作现网。当前策略是通过变更为单网口方式监控液冷，待汇报，最晚下周二。 | 刘海波 00880586
3340 | 6441 | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 2026-05-01 14:49:26 | 已完成 | 吴迪 00957678
3334 | 6442 | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 2026-04-30 17:12:30 | 0306：4POD：ztp配置、软件包、（SP需要升级）、指导文档、工具、cloudops导入模板。 | 刘海波 00880586
3339 | 6442 | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 2026-05-01 14:49:22 | 已完成 | 吴迪 00957678
3335 | 6443 | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 2026-04-30 17:12:31 | 0303:3月4日给出结论，不需要隔离网络。 | 刘海波 00880586
3338 | 6443 | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 2026-05-01 14:49:17 | 已完成 | 吴迪 00957678
3336 | 6444 | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 2026-04-30 17:12:32 | 0318：已更新。 0317：压测已完成，AI核压测无问题，明天可完成。进行单机综合检测，测试无问题，参数面链路问题清污已完成。 | 刘海波 00880586
3337 | 6444 | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 2026-05-01 14:47:20 | 已完成 | 吴迪 00957678
3341 | 7381 | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 2026-06-12 10:25:20 | 由数字孪生预案决策自动生成：确认产品GA时间，调整维保开始日期或更换已GA型号（GA是否=版本待确认） | ontology_decision_agent
3342 | 7382 | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 2026-06-12 14:16:25 | 由数字孪生预案决策自动生成：所有智算项目关注光模块到货清点与保管（落任务跟踪） | ontology_decision_agent