## 12. 测试用例
id | 一级分类 | 二级分类 | 用例名称 | 测试目的 | 测试组网 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 备注 | 测试结果 | 纳入验收 | 预案版本号
1.1.1 | 计算子系统测试用例 | 基本功能测试 | 机柜硬件检测 | 检查机柜硬件信息。 | NA | 机房温度，海拔，湿度满足要求，详见《Atlas 900 A3 SuperPoD 超节点 用户指南》中的“环境规格”。 | ["将机柜外包装打开。", "记录机柜的产品名称。", "打开柜门后记录电源、计算节点、交换机的数量和型号。"] | [] |  |  | TRUE
1.1.2 | 计算子系统测试用例 | 基本功能测试 | 计算节点硬件检测 | 检查计算节点硬件信息。 | NA | 机房温度，海拔，湿度满足要求，详见《Atlas 900 A3 SuperPoD 超节点 用户指南》中“计算节点”的“环境规格”。 | ["将计算节点外包装打开。", "记录计算节点的产品名称。", "打开柜门后记录计算节点的部件信息。"] | [] |  |  | TRUE
1.1.3 | 计算子系统测试用例 | 基本功能测试 | 计算节点硬件模块标示测试 | 检查计算节点硬件模块标示是否清晰易辨认。 | NA | 计算节点外包装已打开。 | ["检查计算节点外部模块标示是否清晰易辨认，前后面板上各端口、按钮、指示灯标示、产品名称、型号铭牌等，前后面板标识请参考前后面板标识。", "打开机箱盖检查各模块布局是否合理，清晰不遮挡主要部件，不影响通风，内存、风扇、CPU、NPU、PCIe插卡槽位标示清晰。"] | [] |  |  | TRUE
1.1.4 | 计算子系统测试用例 | 基本功能测试 | 计算节点上架测试 | 测试计算节点的上架。 | NA | 机房温度，海拔，湿度满足要求，详见《Atlas 900 A3 SuperPoD 超节点 用户指南》中“计算节点”的“环境规格”。 | ["安装滑轨。", "至少四人从服务器两端水平抬起并放置到滑道上，推入机柜。"] | [] |  |  | TRUE
1.1.5 | 计算子系统测试用例 | 基本功能测试 | 机柜配电检测 | 测试机柜配电合理。 | NA | 机房温度，海拔，湿度满足要求，详见《Atlas 900 A3 SuperPoD 超节点 用户指南》中的“环境规格”。 | ["根据机房配件情况，将电源框电源线接入机房配电系统。"] | [] |  |  | TRUE
1.1.6 | 计算子系统测试用例 | 基本功能测试 | 状态指示灯测试 | 检测被测设备具备基本状态指示灯，并能以明显的不同颜色对设备，或相应部件的状态进行区分。 | 测试组网图。 | 计算节点正常上电。 | ["接入电源，查看设备前面板Power指示灯并记录状态和颜色显示，查看电源模块是否具备指示灯并记录状态颜色。", "按下计算节点开机按钮，观察Power指示灯并记录状态和颜色显示及变化，查看并记录硬盘、风扇等显示指示灯及颜色显示变化。", "各部件的指示灯状态说明请参考前面板指示灯。"] | [] |  |  | TRUE
1.1.7 | 计算子系统测试用例 | 基本功能测试 | 计算节点上电测试 | 测计算节点上电正常。 | NA | 机房温度，海拔，湿度满足要求，详见《Atlas 900 A3 SuperPoD 超节点 用户指南》中“计算节点”的“环境规格”。 | ["计算节点上电，按“Del”键进入BIOS，选择“Main”界面。", "在BIOS中记录CPU型号，CPU个数，内存容量等信息。同现场检测到的型号和数量保持一致。", "按“F9”恢复默认设置，后按“F10”保存退出。"] | [] |  |  | TRUE
1.1.8 | 计算子系统测试用例 | 基本功能测试 | RAID配置测试 | 测试计算节点能够配置RAID。 | NA | 计算节点配置了RAID卡，且计算节点能正常上电。 | ["计算节点安装操作系统之前需要根据实际的应用需要配置RAID，如双盘RAID1、多盘RAID5等。", "基于Atlas支持的RAID卡的设置，请参考《华为服务器 RAID控制卡 用户指南(Arm)》。"] | [] |  |  | TRUE
1.1.9 | 计算子系统测试用例 | 基本功能测试 | 操作系统安装测试 | 测试计算节点安装操作系统。 | NA | 计算节点正常上电，硬盘正常识别。 | ["安装linux操作系统，其他操作系统安装可以参考计算产品兼容性查询助手。", "操作系统安装请参考《Atlas 服务器 操作系统 安装指南 (Arm)》。"] | [] |  |  | TRUE
1.1.10 | 计算子系统测试用例 | 基本功能测试 | NPU驱动和固件安装测试 | 测试计算节点安装NPU驱动和固件。 | NA | 计算节点NPU板配置正常。 | ["安装NPU驱动和NPU固件，详细安装步骤请参考《Atlas A3 中心推理和训练硬件 24.0.RC2 NPU驱动和固件安装指南》的“安装驱动”和“安装固件”章节。", "SSH登录计算节点OS，执行npu-smi info查看驱动加载是否成功。", "执行如下命令查看芯片固件版本号是否与目标版本一致。", "/usr/local/Ascend/driver/tools/upgrade-tool --device_index -1 --component -1 --version"] | [] |  |  | TRUE
1.1.11 | 计算子系统测试用例 | 基本功能测试 | 单节点物理算力测试 | 测试单节点物理算力性能 | 384超节点 | 已参照版本配套完成相关软件包与脚本准备。 服务器OS已完成安装，root用户可远程访问。 | ["远程通过命令行登录被测试服务器，执行 for i in {0..7}; do ascend-dmi -f -d $i ; done命令单NPU物理算力。"] | [] |  |  | TRUE
1.1.12 | 计算子系统测试用例 | 基本功能测试 | 灵衢网络管理网口IP查询和设置测试 | 验证灵衢网络管理网口IP的查询和设置功能。 | NA | 计算节点灵衢总线板与灵衢总线和以太板配置正常，LingQu Computing Network运行正常。 | ["连接计算节点灵衢网络管理网口与交换机。", "使用计算机通过SSH登录灵衢网络管理网口。", "执行如下命令进入MEth0/0/0。", "system-view", "interface MEth0/0/0", "执行如下命令，查询网口IP。", "display this", "执行如下命令，设置新的网口IP。", "ip binding vpn-instance _management_vpn_", "ip address x.x.x.x xx.xx.xx.xx", "说明", "_management_vpn_：灵衢网络管理网口对应VPN名，请根据实际情况修改。", "x.x.x.x：要设置的目标灵衢管理网口IP。", "xx.xx.xx.xx：掩码。"] | [] |  |  | TRUE
1.1.13 | 计算子系统测试用例 | 基本功能测试 | 计算节点电子标签查询测试 | 测试计算节点电子标签查询功能。 | NA | 计算节点灵衢总线板与灵衢总线和以太板配置正常，LingQu Computing Network运行正常。 | ["连接计算节点灵衢网络管理网口与交换机。", "使用计算机通过SSH登录灵衢网络管理网口。", "执行display device elabel命令查询电子标签。"] | [] |  |  | TRUE
1.1.14 | 计算子系统测试用例 | 基本功能测试 | 计算节点灵衢总线板与灵衢总线和以太板CPLD版本信息查询测试 | 测试计算节点灵衢总线板与灵衢总线和以太板CPLD版本信息查询。 | NA | 计算节点灵衢总线板与灵衢总线和以太板配置正常，LingQu Computing Network运行正常。 | ["连接计算节点灵衢网络管理网口与交换机。", "使用计算机通过SSH登录灵衢网络管理网口。", "执行display device card命令查询子卡信息。", "执行display version命令查询CPLD版本。"] | [] |  |  | TRUE
1.1.15 | 计算子系统测试用例 | 基本功能测试 | 计算节点光口状态查询测试 | 测试计算节点光口状态查询。 | NA | 计算节点灵衢总线板与灵衢总线和以太板配置正常，LingQu Computing Network运行正常。 | ["连接计算节点灵衢网络管理网口与交换机。", "使用计算机通过SSH登录灵衢网络管理网口。", "执行display interface brief命令查询总体端口状态，其中400GHL端口为灵衢交换机接口。", "执行display interface+灵衢交换机接口查询具体光口信息。", "执行如下命令，在OS内查询参数面接口信息。", "for i in $(seq 0 15); do echo \"==============> $i\"; hccn_tool -i $i -link -g;done"] | [] |  |  | TRUE
1.1.16 | 计算子系统测试用例 | 基本功能测试 | 计算节点光模块信息查询测试 | 测试计算节点光模块信息查询。 | NA | 计算节点灵衢总线板与灵衢总线和以太板配置正常，LingQu Computing Network运行正常。 | ["连接计算节点灵衢网络管理网口与交换机。", "使用计算机通过SSH登录灵衢网络管理网口。", "执行display interface transceiver命令查询光模块信息，回显如下。", "执行如下命令，在OS内查询参数面接口信息，部分回显如下。", "for i in $(seq 0 15); do echo \"==============> $i\"; hccn_tool -i $i -optical-g;done"] | [] |  |  | TRUE
1.1.17 | 计算子系统测试用例 | 基本功能测试 | 计算节点温度管理测试 | 测试计算节点温度管理。 | NA | 计算节点灵衢总线板与灵衢总线和以太板配置正常，LingQu Computing Network运行正常。 | ["连接计算节点灵衢网络管理网口与交换机。", "使用计算机通过SSH登录灵衢网络管理网口。", "执行display device temperature命令读取传感器温度，回显如下。"] | [] |  |  | TRUE
1.1.18 | 计算子系统测试用例 | 基本功能测试 | 计算节点光模块降lane测试 | 测试光模块降lane的能力。 | NA | 计算节点灵衢总线板与灵衢总线和以太板配置正常，LingQu Computing Network运行正常。 | ["连接计算节点灵衢网络管理网口与交换机。", "使用计算机通过SSH登录灵衢网络管理网口。", "执行如下命令查看光模块lane信息，端口状态，告警信息。", "display forward information enp slot 1 chip 0 \"get port lane-state port-id 18\"", "光模块第2条和第3条lane故障，查看光模块lane信息，端口状态，告警信息。", "光模块lane故障消除，查看光模块lane信息，端口状态，告警信息。"] | [] |  |  | TRUE
1.1.19 | 计算子系统测试用例 | 基本功能测试 | BGP配置方案及收敛 | BGP（边界网关协议）配置方案及收敛。 |  | 超节点设备加载Atlas 900 A3 SuperPoD 超节点规划文件，设备初始化完成。 | ["Atlas 900 A3 SuperPoD 超节点加载对应的规划文件启动，配置交换机位置信息，所有L1在同一个租户群；", "超节点L1、L2分别部署BGP，建立BGP邻居；", "从L1-1与L1-2跨节点互访打流；", "关闭L1-1网络侧端口；", "执行undo shutdown命令后重新打流，L1-1网络侧端口建链成功。"] | [] |  |  | TRUE
1.2.1 | 计算子系统测试用例 | 管理功能测试 | 机柜RM211的管理iBMC IP查询和设置测试 | 查询，设置RM211管理模块的iBMC的IP地址。 | NA | 计算节点正常上电。 | ["机柜上电，根据默认账号密码登录RM211 Web界面。", "在web页面上方点击“IRM管理”，左侧栏目点击“网络配置”，在右侧“网络协议”项中对IP进行修改。"] | [] |  |  | TRUE
1.2.2 | 计算子系统测试用例 | 管理功能测试 | 计算节点iBMC IP查询和设置测试 | 查询，设置计算节点iBMC的IP地址。 | NA | 计算节点正常上电。 | ["计算节点上电，按“Del”键进入BIOS，选择“Advanced”界面。", "选择“IPMI iBMC Configuration”，按“Enter”进入“IPMI iBMC Configuration”配置界面。", "选择“iBMC Configuration”，按“Enter”进入“iBMC Configuration”配置页面。", "选择“IPv4 configuration下的IP Address”，按“Enter”进入IP地址设置界面，可以查询、修改iBMC网口的IP地址。", "设置IP后保存退出，不需要重启iBMC。"] | [] |  |  | TRUE
1.2.3 | 计算子系统测试用例 | 管理功能测试 | 计算节点远程上电和下电测试 | 测试计算节点能够通过远程控制上电，下电。 | NA | 能够正常进入计算节点iBMC的web页面。 | ["进入计算节点iBMC的web页面。", "在web页面上方点击“系统管理”，左侧栏目点击“电源&功率”，选择“服务器上下电”，点击右边窗口中的电源虚拟按键完成上下电控制。"] | [] |  |  | TRUE
1.2.4 | 计算子系统测试用例 | 管理功能测试 | 计算节点部件信息查询测试 | 测试可以通过iBMC管理页面获取计算节点主要部件信息。 | NA | 能够正常进入计算节点iBMC的web页面。 | ["进入计算节点iBMC的web页面。", "在web页面上方点击“系统管理”，左侧栏目点击“系统信息”，在右边的窗口可以看到各个部件信息。", "CPU（厂商、型号、主频、核数、缓存等）部件信息。", "NPU（厂商、型号、功率、固件版本、DIE ID等）部件信息。", "内存（厂商、容量、速度、类型、电压、位宽等）部件信息。", "网络适配器（型号、厂商、资源归属、总线信息等）部件信息。", "传感器（状态、门限等）部件信息。", "在web页面上方点击“系统管理”，左侧栏目点击“电源&功率”，在右边的窗口可以看到电源信息。", "电源（厂商、额定功率、输入模式、电压等）部件信息。", "在web页面上方点击“系统管理”，左侧栏目点击“风扇&散热”，在右边的窗口可以看到风扇信息。", "风扇（型号、转速、速率比、部件编码）部件信息。"] | [] |  |  | TRUE
1.2.5 | 计算子系统测试用例 | 管理功能测试 | 计算节点L1交换网络端口查询测试 | 测试通过管理页面获取计算节点L1交换网络端口信息。 | NA | 计算节点灵衢总线板与灵衢总线和以太板配置正常，LingQu Computing Network运行正常。 | ["连接计算节点灵衢网络管理网口与交换机。", "使用计算机通过SSH登录灵衢网络管理网口。", "执行display interface brief ¦ include up命令查询L1交换网络端口状态信息。"] | [] |  |  | TRUE
1.2.6 | 计算子系统测试用例 | 管理功能测试 | 设备一键式收集日志的功能测试 | 测试设备一键式收集日志的功能。 | NA | 计算节点灵衢总线板与灵衢总线和以太板配置正常，LingQu Computing Network运行正常。 | ["连接计算节点灵衢网络管理网口与交换机。", "使用计算机通过SSH登录灵衢网络管理网口。", "交换芯片上诊断视图执行collect diagnostic information。", "用户视图查询文件dir *.zip。"] | [] |  |  | TRUE
1.2.7 | 计算子系统测试用例 | 管理功能测试 | 设备HCCS场景下ZTP装机功能测试 | 测试设备HCCS场景下ZTP（零配置部署）装机功能。 | NA | 部署DHCP Server，用来为执行ZTP开局的设备分配临时管理IP地址、缺省网关、DNS服务器地址、中间文件服务器地址等信息。 部署SFTP Server，用来保存ZTP开局过程中设备需要的中间文件，通过解析中间文件，获取开局文件服务器地址、开局文件等信息。 生成ini中间文件，指导设备开局下次启动设置。 | ["设备使能ZTP功能，设备空配置上电或空配置重启；", "设备启动后执行display startup命令查询设备信息。"] | [] |  |  | TRUE
1.3.1 | 计算子系统测试用例 | 计算节点健康检查测试 | 计算节点健康检查测试 | 检查计算节点的健康状态，涵盖RoCE网卡link状态、通用网卡光链路收发功率、NPU光信号误码率、TLS开关状态一致性、网络健康状态、光模块接收功率、hccp残留进程、RoCE网卡网络错包、节点防火墙及NPU设备健康诊断等多个维度，确保计算节点整体健康。 | 单台Atlas 900 A3节点 | 计算节点正常上线并可访问, 工具与服务器管理网络联通 CloudOps Toolkit已完成配置信息导入，工具及相关功能可用 | ["从CloudOps Toolkit左侧菜单进入“硬件初始化 > 健康检查”页面。", "单击“创建任务”，设置任务信息，单击“确定”。", "单击任务名称，进入“选择节点”环节，导入节点信息进行连通性检测。", "在“选择检查项目”环节，根据测试需求选择场景，若选择自定义，则可在下方勾选需要的测试项，测试项包括“健康状态、配置信息、版本兼容性信息、资产信息、安全配置信息、IBMS信息收集及证书信息”等，配置并发数，完成后单击“下一步”。", "弹出窗口点击“确认”，开始健康检查。", "在“健康检查”页面等待检查完成，并查看健康报告。"] | [] |  |  | TRUE
1.4.1 | 计算子系统测试用例 | 可靠性测试 | 供电冗余测试 | 测试电源是否冗余。 | NA | 计算节点正常上电、已安装好linux系统。 | ["安装好8个电源线缆。", "计算节点上电并进入操作系统。", "拔出其中1个电源线。"] | [] |  |  | TRUE
1.4.2 | 计算子系统测试用例 | 可靠性测试 | 电源冗余测试 | 测试电源框电源是否冗余。 | NA | 计算节点正常上电、已安装好linux系统。 | ["安装好24个电源模块。", "计算节点上电并进入操作系统。", "拔出其中1个电源模块。"] | [] |  |  | TRUE
1.4.3 | 计算子系统测试用例 | 可靠性测试 | 风扇冗余测试 | 测试计算节点风扇是否冗余。 | NA | 计算节点正常上电。 计算节点已安装好linux系统。 | ["计算节点上电，进入操作系统。", "进入iBMC管理页面，获取风扇当前转速。", "拔掉计算节点任意一个风扇电源，测试是否能够进入操作系统。", "进入iBMC管理页面，获取风扇当前转速。"] | [] |  |  | TRUE
1.4.4 | 计算子系统测试用例 | 可靠性测试 | 硬盘冗余测试 | 测试计算节点可以实现硬盘冗余。 | NA | 计算节点正常上电。 | ["计算节点上电，给计算节点配置2盘RAID1。", "安装操作系统。", "拔出RAID1中其中一块硬盘，测试操作系统是否可以继续正常运行。", "插入一块同型号的全新硬盘，测试RAID1是否自动恢复。"] | [] |  |  | TRUE
1.4.5 | 计算子系统测试用例 | 可靠性测试 | 模块拔插告警上报测试 | 测试模块拔插告警上报。 |  | 计算节点正常上电。 | ["查看互联端口信息，查询告警信息；", "拔除光模块，查询端口信息，查询告警信息；", "再重新插入光模块，查询端口信息，查询告警信息。"] | [] |  |  | TRUE
1.4.6 | 计算子系统测试用例 | 可靠性测试 | 计算节点光模块信号震荡压力测试 | 光模块信号震荡压力测试。 |  | 设备正常上电，互连状态。 | ["DUT1和DUT2查看互连端口状态；", "DUT1光模块信号震荡压力测试，反复执行shutdown undo shutdown；", "DUT1确保最后一次undo shutdown，查询端口状态。"] | [] |  |  | TRUE
1.5.1 | 计算子系统测试用例 | 硬件压力测试 | 长时间稳定性压力测试 | Stress长时间稳定性压力测试。 | NA | 计算节点上电电源供电正常； 设备为稳定商用BIOS版本； 设备已安装Linux操作系统并且驱动程序安装正常； 无其他业务运行； 设备中已预安装CPU加压软件，如stress，并参考指导链接进行编译安装。 | ["添加环境变量。", "以root用户登录计算节点，执行vi ~/.bashrc命令，参见《MindX ToolBox 用户指南》配置环境变量。", "运行CPU加压软件，以stress为例。", "stress --cpu {CPU核数}", "注：cpu核数可以用下列命令进行查询。", "# cat /proc/cpuinfo¦ grep \"processor\"¦ wc -l", "压测结束后停止CPU的加压进程。", "新打开一个界面窗口，执行如下命令，给NPU加压。", "ascend-dmi -p -dur 43200 -it 5 -pm refresh"] | [] |  |  | TRUE
1.6.1 | 计算子系统测试用例 | 单机综合测试 | 单机综合测试-含参数面 | 基于Atlas 900 A3 SuperPoD服务器，进行软件版本检查、NPU芯片健康检查、节点内HCCS带宽性能测试、灵衢总线检查等测试项，并测试参数面RoCE网络 | 单台A3计算节点 | 已参照版本配套完成相关软件包与脚本准备。 CloudOps Toolkit已完成配置信息导入。 服务器OS已完成安装，root用户可远程访问。 工具与服务器管理网络联通。 | ["从CloudOps Toolkit左侧菜单进入“单机测试 > 单机综合检测”页面。", "单击“创建任务”，设置任务信息，单击“确定”。", "单击任务名称，进入“选择节点”环节，导入节点信息进行连通性检测。", "在“信息采集”环节，单击“当前模板”选择已有模板，名称“全量检测-A3服务器（风冷，液冷）”检查项按照模板中默认勾选，单击“全量采集”。", "配置参数，开启单机综合测试定时任务。", "在“健康分析”页面，点击“执行检查。"] | [] |  |  | TRUE
1.6.2 | 计算子系统测试用例 | 单机综合测试 | 单机综合测试-不含参数面 | 基于Atlas 900 A3 SuperPoD服务器，进行软件版本检查、NPU芯片健康检查、节点内HCCS带宽性能测试、灵衢总线检查等测试项 | 单台A3计算节点 | 已参照版本配套完成相关软件包与脚本准备。 CloudOps Toolkit已完成配置信息导入。 服务器OS已完成安装，root用户可远程访问。 工具与服务器管理网络联通。 | ["从CloudOps Toolkit左侧菜单进入“单机测试 > 单机综合检测”页面。", "单击“创建任务”，设置任务信息，单击“确定”。", "单击任务名称，进入“选择节点”环节，导入节点信息进行连通性检测。", "在“信息采集”环节，单击“当前模板”选择已有模板，名称“无参数面-A3服务器”检查项按照模板中默认勾选，单击“全量采集”。", "配置参数，开启单机综合测试定时任务。", "在“健康分析”页面，点击“执行检查。"] | [] |  |  | TRUE
1.7.1 | 计算子系统测试用例 | 单机模型测试 | 单机模型训练测试-Qwen3-32B | 对基于PyTorch框架的qwen3-32b模型进行训练，测试训练性能 | 单台A3计算节点 | 已参照版本配套完成相关软件包与脚本准备。 CloudOps Toolkit已完成配置信息导入。 服务器OS已完成安装，root用户可远程访问。 工具与服务器管理网络联通。 | ["在CloudOps工具首页选择“AI训练 > 服务器 > 单机测试”，进入“单机测试”页面。", "单击“单机测试”", "单击“单机模型训练”，进入单机训练测试界面。", "参数配置（参考算力军团发布的模型测试基线）", "单击“下一步”，进入“环境检查”界面", "上传模型镜像文件。若待训练的节点服务器已包含模型镜像文件，可直接单击“下一步”，跳过本步骤", "进入“测试执行”界面，启动测试", "集群训练过程中，可单击“查询最新状态”查看训练状态。服务器启动训练任务后，可单击“查询日志”，单击“刷新”，查看工具运行日志和训练日志。", "测试完成后（“当前状态”显示训练任务已完成），可单击“生成报告”，将测试报告保存至本地"] | [] |  |  | TRUE
2.1.1 | 灵衢子系统测试用例 | 灵衢PRBS压测 | 灵衢PRBS测试（L1/L2双向压测） | 针对Atlas A3 Supper Pod 灵衢总线链路光模块进行PRBS压测； 压测涉及的范围：计算节点灵衢总线板(L1)和灵衢总线设备(L2)之间链路； 如果有客户要求提供流量转发测试报告，可以使用CloudopsToolKit/Computing ToolKit工具进行NPU RoCE平面、超节点平面的点对点流量转发测试；如果客户无需求，则无需进行此项检测。 测试内容 对节点间通过ROCE参数面或HCCS平面进行数据转发流量大小进行测试。 使用ROCE协议，节点内支持的打流方式：NPU-NPU 使用ROCE协议，跨节点支持的打流方式：NPU-NPU 使用HCCS协议，节点内支持的打流方式如下： CPU-NPU NPU-CPU NPU-NPU 使用HCCS协议，跨节点支持的打流方式：NPU-NPU 测试依赖 进行打流测试前，已完成设备纳管和光链路连通性检查。 已准备好超节点LLD规划文件； 测试项 测试类型 测试说明 打流类型 RoCE参数面打流：选择RoCE参数面打流类型，需要设置执行测试运行时间。 取值范围1~500s ，默认值：5。 HCCS平面打流：选择HCCS平面打流类型，需要设置拷贝次数和传输数据 大小。 – 拷贝次数：取值范围：1-100000000。默认值：40。 – 传输数据大小（MB）：取值范围：1-4096。默认值： 1024 打流方式 全量打流：对全部设备进行流量转发。 自定义打流：可选择对应设备进行流量转发。如果打流类 型为“超节点平面打流”，则不能跨超节点进行流量转发，如果打流类型为“RoCE参数面打流”则可以跨超节点进行流量转发。 操作指导 用例名称 灵衢总线参数面打流测试 NPU RoCE平面、超节点平面的点对点流量转发测试，测试其互通性。 | 384超节点 384超节点组网 | 已参照版本配套完成相关软件包与脚本准备。 CloudOps Toolkit已完成配置信息导入。 获取LLD信息 对比压测json配置文件端口信息，确保压测json配置正确； 已准备好通过超节点LLD规划文件。 | ["1）L1->L2压力测试：", "step1、使能L1光模块端口的TX PRBS；", "step 2、使能L2光模块端口的RX PRBS；", "step 3、等待6h后，在L2总线设备获取PRBS压测结果， 并关闭L2光模块端口的RX PRBS；", "step 4、关闭L1光模块端口的TX PRBS。", "2）L2->L1压力测试", "step1、使能L2光模块端口的TX PRBS；", "step 2、使能L1光模块端口的RX PRBS；", "step 3、等待10h后，在L1设备获取PRBS压测结果， 并关闭L1光模块端口的RX PRBS；", "step 4、关闭L2光模块端口的TX PRBS。", "对节点间通过ROCE参数面或HCCS平面进行数据转发流量大小进行测试。", "使用ROCE协议，节点内支持的打流方式：NPU-NPU", "使用ROCE协议，跨节点支持的打流方式：NPU-NPU", "使用HCCS协议，节点内支持的打流方式如下：", "CPU-NPU", "NPU-CPU", "NPU-NPU", "使用HCCS协议，跨节点支持的打流方式：NPU-NPU", "打流类型\t\tRoCE参数面打流：选择RoCE参数面打流类型，需要设置执行测试运行时间。 取值范围1~500s ，默认值：5。", "\tHCCS平面打流：选择HCCS平面打流类型，需要设置拷贝次数和传输数据 大小。", "– 拷贝次数：取值范围：1-100000000。默认值：40。", "– 传输数据大小（MB）：取值范围：1-4096。默认值： 1024", "打流方式\t\t全量打流：对全部设备进行流量转发。", "\t自定义打流：可选择对应设备进行流量转发。如果打流类 型为“超节点平面打流”，则不能跨超节点进行流量转发，如果打流类型为“RoCE参数面打流”则可以跨超节点进行流量转发。"] | [] |  |  | TRUE
3.1.1 | 算力集群性能测试用例 | 集群健康检查测试 | 集群健康检查测试 | 检查超节点的健康状态，涵盖RoCE网卡link状态、通用网卡光链路收发功率、NPU光信号误码率、TLS开关状态一致性、网络健康状态、光模块接收功率、hccp残留进程、RoCE网卡网络错包、节点防火墙及NPU设备健康诊断等多个维度，确保计算节点整体健康。 | 384超节点 | 计算节点正常上线并可访问, 工具与服务器管理网络联通 CloudOps Toolkit已完成配置信息导入，工具及相关功能可用 | ["从CloudOps Toolkit左侧菜单进入“硬件初始化 > 健康检查”页面。", "单击“创建任务”，设置任务信息，单击“确定”。", "单击任务名称，进入“选择节点”环节，导入节点信息进行连通性检测。", "在“选择检查项目”环节，根据测试需求选择场景，若选择自定义，则可在下方勾选需要的测试项，测试项包括“健康状态、配置信息、版本兼容性信息、资产信息、安全配置信息、IBMS信息收集及证书信息”等，配置并发数，完成后单击“下一步”。", "弹出窗口点击“确认”，开始健康检查。", "在“健康检查”页面等待检查完成，并查看健康报告。"] | [] |  |  | TRUE
3.2.1 | 算力集群性能测试用例 | 集群集合通信测试-单Pod | 集合通信性能测试-单Pod-16节点 | 基于Atlas 900 A3 SuperPoD服务器，使用CloudOps验收集群功能测试，进行参数面集合通信性能测试功能验收 | 单个384超节点 | 已参照版本配套完成相关软件包与脚本准备。 CloudOps Toolkit已完成配置信息导入。 服务器OS已完成安装，root用户可远程访问。 工具与服务器管理网络联通。 | ["从工具CloudOps ToolKit首页菜单进入“AI训练 > 服务器”页面。", "在AI训练-服务器界面右侧进入 “集群测试 > 集合通信测试”，设置任务信息，单击“确定”。", "单机“创建”，输入“任务名称”及“任务描述”", "单击任务名称，进入“任务配置”界面，导入节点信息进行连通性检测，完成后单击“下一步”", "进入“分组配置”界面，单击“分组配置”在“自动分组”下输入“分组切片大小”为16，完成后单击“下一步”。", "进入\"参数配置\"界面，在“测试参数配置”处设置相关参数，（测试数据起始大小1G，结束大小16G，遍历测试所有集合通信算子），完成后单击“下一步”。", "进入“环境准备”界面，每次执行建议先进行“环境恢复”，再进行“环境检查”，完成后单击“下一步”。", "进入“通信测试”界面，单击“执行”开始通信测试任务。", "测试任务执行完成后，单击“导出测试报告”，保存测试结果。"] | [] |  |  | TRUE
3.2.2 | 算力集群性能测试用例 | 集群集合通信测试-单Pod | 集合通信性能测试-单Pod-32节点 | 基于Atlas 900 A3 SuperPoD服务器，使用CloudOps验收集群功能测试，进行参数面集合通信性能测试功能验收 | 单个384超节点 | 已参照版本配套完成相关软件包与脚本准备。 CloudOps Toolkit已完成配置信息导入。 服务器OS已完成安装，root用户可远程访问。 工具与服务器管理网络联通。 | ["从工具CloudOps ToolKit首页菜单进入“AI训练 > 服务器”页面。", "在AI训练-服务器界面右侧进入 “集群测试 > 集合通信测试”，设置任务信息，单击“确定”。", "单机“创建”，输入“任务名称”及“任务描述”", "单击任务名称，进入“任务配置”界面，导入节点信息进行连通性检测，完成后单击“下一步”", "进入“分组配置”界面，单击“分组配置”在“自动分组”下输入“分组切片大小”为32，完成后单击“下一步”。", "进入\"参数配置\"界面，在“测试参数配置”处设置相关参数，（测试数据起始大小1G，结束大小16G，遍历测试所有集合通信算子），完成后单击“下一步”。", "进入“环境准备”界面，每次执行建议先进行“环境恢复”，再进行“环境检查”，完成后单击“下一步”。", "进入“通信测试”界面，单击“执行”开始通信测试任务。", "测试任务执行完成后，单击“导出测试报告”，保存测试结果。"] | [] |  |  | TRUE
3.2.3 | 算力集群性能测试用例 | 集群集合通信测试-单Pod | 集合通信性能测试-单Pod-48节点 | 基于Atlas 900 A3 SuperPoD服务器，使用CloudOps验收集群功能测试，进行参数面集合通信性能测试功能验收 | 单个384超节点 | 已参照版本配套完成相关软件包与脚本准备。 CloudOps Toolkit已完成配置信息导入。 服务器OS已完成安装，root用户可远程访问。 工具与服务器管理网络联通。 | ["从工具CloudOps ToolKit首页菜单进入“AI训练 > 服务器”页面。", "在AI训练-服务器界面右侧进入 “集群测试 > 集合通信测试”，设置任务信息，单击“确定”。", "单机“创建”，输入“任务名称”及“任务描述”", "单击任务名称，进入“任务配置”界面，导入节点信息进行连通性检测，完成后单击“下一步”", "进入“分组配置”界面，单击“分组配置”在“自动分组”下输入“分组切片大小”为48，完成后单击“下一步”。", "进入\"参数配置\"界面，在“测试参数配置”处设置相关参数，（测试数据起始大小1G，结束大小16G，遍历测试所有集合通信算子），完成后单击“下一步”。", "进入“环境准备”界面，每次执行建议先进行“环境恢复”，再进行“环境检查”，完成后单击“下一步”。", "进入“通信测试”界面，单击“执行”开始通信测试任务。", "测试任务执行完成后，单击“导出测试报告”，保存测试结果。"] | [] |  |  | TRUE
3.3.1 | 算力集群性能测试用例 | 集群集合通信测试-多Pod | 集群集合通信测试-多Pod-16节点（2*8） | 基于Atlas 900 A3 SuperPoD服务器，使用CloudOps验收集群功能测试，进行参数面集合通信性能测试功能验收 | 两个384超节点 | 已参照版本配套完成相关软件包与脚本准备。 CloudOps Toolkit已完成配置信息导入。 服务器OS已完成安装，root用户可远程访问。 工具与服务器管理网络联通。 | ["从工具CloudOps ToolKit首页菜单进入“AI训练 > 服务器”页面。", "在AI训练-服务器界面右侧进入 “集群测试 > 集合通信测试”，设置任务信息，单击“确定”。", "单机“创建”，输入“任务名称”及“任务描述”", "单击任务名称，进入“任务配置”界面，从两个384超节点中各选取8台计算节点，导入节点信息进行连通性检测，完成后单击“下一步”", "进入“分组配置”界面，单击“分组配置”在“自动分组”下输入“分组切片大小”为16，完成后单击“下一步”。", "进入\"参数配置\"界面，在“测试参数配置”处设置相关参数，（测试数据起始大小1G，结束大小16G，遍历测试所有集合通信算子），完成后单击“下一步”。", "进入“环境准备”界面，每次执行建议先进行“环境恢复”，再进行“环境检查”，完成后单击“下一步”。", "进入“通信测试”界面，单击“执行”开始通信测试任务。", "测试任务执行完成后，单击“导出测试报告”，保存测试结果。"] | [] |  |  | TRUE
3.3.2 | 算力集群性能测试用例 | 集群集合通信测试-多Pod | 集群集合通信测试-多Pod-24节点（3*8） | 基于Atlas 900 A3 SuperPoD服务器，使用CloudOps验收集群功能测试，进行参数面集合通信性能测试功能验收 | 三个384超节点 | 已参照版本配套完成相关软件包与脚本准备。 CloudOps Toolkit已完成配置信息导入。 服务器OS已完成安装，root用户可远程访问。 工具与服务器管理网络联通。 | ["从工具CloudOps ToolKit首页菜单进入“AI训练 > 服务器”页面。", "在AI训练-服务器界面右侧进入 “集群测试 > 集合通信测试”，设置任务信息，单击“确定”。", "单机“创建”，输入“任务名称”及“任务描述”", "单击任务名称，进入“任务配置”界面，从三个384超节点中各选取8台计算节点，导入节点信息进行连通性检测，完成后单击“下一步”", "进入“分组配置”界面，单击“分组配置”在“自动分组”下输入“分组切片大小”为24，完成后单击“下一步”。", "进入\"参数配置\"界面，在“测试参数配置”处设置相关参数，（测试数据起始大小1G，结束大小16G，遍历测试所有集合通信算子），完成后单击“下一步”。", "进入“环境准备”界面，每次执行建议先进行“环境恢复”，再进行“环境检查”，完成后单击“下一步”。", "进入“通信测试”界面，单击“执行”开始通信测试任务。", "测试任务执行完成后，单击“导出测试报告”，保存测试结果。"] | [] |  |  | TRUE
3.3.3 | 算力集群性能测试用例 | 集群集合通信测试-多Pod | 集群集合通信测试-多Pod-32节点（4*8） | 基于Atlas 900 A3 SuperPoD服务器，使用CloudOps验收集群功能测试，进行参数面集合通信性能测试功能验收 | 四个384超节点 | 已参照版本配套完成相关软件包与脚本准备。 CloudOps Toolkit已完成配置信息导入。 服务器OS已完成安装，root用户可远程访问。 工具与服务器管理网络联通。 | ["从工具CloudOps ToolKit首页菜单进入“AI训练 > 服务器”页面。", "在AI训练-服务器界面右侧进入 “集群测试 > 集合通信测试”，设置任务信息，单击“确定”。", "单机“创建”，输入“任务名称”及“任务描述”", "单击任务名称，进入“任务配置”界面，从四个384超节点中各选取8台计算节点，导入节点信息进行连通性检测，完成后单击“下一步”", "进入“分组配置”界面，单击“分组配置”在“自动分组”下输入“分组切片大小”为32，完成后单击“下一步”。", "进入\"参数配置\"界面，在“测试参数配置”处设置相关参数，（测试数据起始大小1G，结束大小16G，遍历测试所有集合通信算子），完成后单击“下一步”。", "进入“环境准备”界面，每次执行建议先进行“环境恢复”，再进行“环境检查”，完成后单击“下一步”。", "进入“通信测试”界面，单击“执行”开始通信测试任务。", "测试任务执行完成后，单击“导出测试报告”，保存测试结果。"] | [] |  |  | TRUE
3.3.4 | 算力集群性能测试用例 | 集群集合通信测试-多Pod | 集群集合通信测试-多Pod-48节点（6*8） | 基于Atlas 900 A3 SuperPoD服务器，使用CloudOps验收集群功能测试，进行参数面集合通信性能测试功能验收 | 六个384超节点 | 已参照版本配套完成相关软件包与脚本准备。 CloudOps Toolkit已完成配置信息导入。 服务器OS已完成安装，root用户可远程访问。 工具与服务器管理网络联通。 | ["从工具CloudOps ToolKit首页菜单进入“AI训练 > 服务器”页面。", "在AI训练-服务器界面右侧进入 “集群测试 > 集合通信测试”，设置任务信息，单击“确定”。", "单机“创建”，输入“任务名称”及“任务描述”", "单击任务名称，进入“任务配置”界面，从六个384超节点中各选取8台计算节点，导入节点信息进行连通性检测，完成后单击“下一步”", "进入“分组配置”界面，单击“分组配置”在“自动分组”下输入“分组切片大小”为48，完成后单击“下一步”。", "进入\"参数配置\"界面，在“测试参数配置”处设置相关参数，（测试数据起始大小1G，结束大小16G，遍历测试所有集合通信算子），完成后单击“下一步”。", "进入“环境准备”界面，每次执行建议先进行“环境恢复”，再进行“环境检查”，完成后单击“下一步”。", "进入“通信测试”界面，单击“执行”开始通信测试任务。", "测试任务执行完成后，单击“导出测试报告”，保存测试结果。"] | [] |  |  | TRUE
3.4.1 | 算力集群性能测试用例 | 模型集群训练性能测试-单Pod | qwen3-32B训练测试-单Pod-4节点 | 基于Atlas 900 A3 SuperPoD服务器，进行典型稠密模型训练摸高 | 单个384超节点 | 已参照版本配套完成相关软件包与脚本准备。 CloudOps Toolkit已完成配置信息导入。 服务器OS已完成安装，root用户可远程访问。 工具与服务器管理网络联通。 | ["在CloudOps工具首页选择“服务器 > 开局交付 > 集群测试”，进入“集群测试”页面。", "单击“集群测试”", "单击“集群训练测试”，进入集群训练测试界面。", "节点选择中，选择同一超节点内的4台计算节点", "模型类型选择qwen3-32B", "在训练参数配置中点击“引用模板配置”，选择“qwen3_32b_4节点_A3参数配置模板”", "单击“下一步”，进入“环境检查”界面", "上传模型镜像文件。若待训练的节点服务器已包含模型镜像文件，可直接单击“下一步”，跳过本步骤", "进入“测试执行”界面，启动测试", "集群训练过程中，可单击“查询最新状态”查看训练状态。服务器启动训练任务后，可单击“查询日志”，选择集群的尾节点IP（步骤4.2.a模板中配置的集群的最后一台节点），单击“刷新”，查看工具运行日志和训练日志。", "测试完成后（“当前状态”显示训练任务已完成），可单击“生成报告”，将测试报告保存至本地"] | [] |  |  | TRUE
3.4.2 | 算力集群性能测试用例 | 模型集群训练性能测试-单Pod | qwen3-32B训练测试-单Pod-8节点 | 基于Atlas 900 A3 SuperPoD服务器，进行典型稠密模型训练摸高 | 单个384超节点 | 已参照版本配套完成相关软件包与脚本准备。 CloudOps Toolkit已完成配置信息导入。 服务器OS已完成安装，root用户可远程访问。 工具与服务器管理网络联通。 | ["在CloudOps工具首页选择“服务器 > 开局交付 > 集群测试”，进入“集群测试”页面。", "单击“集群测试”", "单击“集群训练测试”，进入集群训练测试界面。", "节点选择中，选择同一超节点内的8台计算节点", "模型类型选择qwen3-32B", "在训练参数配置中点击“引用模板配置”，选择“qwen3_32b_8节点_A3参数配置模板”", "单击“下一步”，进入“环境检查”界面", "上传模型镜像文件。若待训练的节点服务器已包含模型镜像文件，可直接单击“下一步”，跳过本步骤", "进入“测试执行”界面，启动测试", "集群训练过程中，可单击“查询最新状态”查看训练状态。服务器启动训练任务后，可单击“查询日志”，选择集群的尾节点IP（步骤4.2.a模板中配置的集群的最后一台节点），单击“刷新”，查看工具运行日志和训练日志。", "测试完成后（“当前状态”显示训练任务已完成），可单击“生成报告”，将测试报告保存至本地"] | [] |  |  | TRUE
3.4.3 | 算力集群性能测试用例 | 模型集群训练性能测试-单Pod | qwen3-32B训练测试-单Pod-16节点 | 基于Atlas 900 A3 SuperPoD服务器，进行典型稠密模型训练摸高 | 单个384超节点 | 已参照版本配套完成相关软件包与脚本准备。 CloudOps Toolkit已完成配置信息导入。 服务器OS已完成安装，root用户可远程访问。 工具与服务器管理网络联通。 | ["在CloudOps工具首页选择“服务器 > 开局交付 > 集群测试”，进入“集群测试”页面。", "单击“集群测试”", "单击“集群训练测试”，进入集群训练测试界面。", "节点选择中，选择同一超节点内的16台计算节点", "模型类型选择qwen3-32B", "在训练参数配置中点击“引用模板配置”，选择“qwen3_32b_16节点_A3参数配置模板”", "单击“下一步”，进入“环境检查”界面", "上传模型镜像文件。若待训练的节点服务器已包含模型镜像文件，可直接单击“下一步”，跳过本步骤", "进入“测试执行”界面，启动测试", "集群训练过程中，可单击“查询最新状态”查看训练状态。服务器启动训练任务后，可单击“查询日志”，选择集群的尾节点IP（步骤4.2.a模板中配置的集群的最后一台节点），单击“刷新”，查看工具运行日志和训练日志。", "测试完成后（“当前状态”显示训练任务已完成），可单击“生成报告”，将测试报告保存至本地"] | [] |  |  | FALSE
3.4.3 | 算力集群性能测试用例 | 模型集群训练性能测试-单Pod | qwen3-32B训练测试-单Pod-16节点 | 基于Atlas 900 A3 SuperPoD服务器，进行典型稠密模型训练摸高 | 单个384超节点 | 已参照版本配套完成相关软件包与脚本准备。 CloudOps Toolkit已完成配置信息导入。 服务器OS已完成安装，root用户可远程访问。 工具与服务器管理网络联通。 | ["在CloudOps工具首页选择“服务器 > 开局交付 > 集群测试”，进入“集群测试”页面。", "单击“集群测试”", "单击“集群训练测试”，进入集群训练测试界面。", "节点选择中，选择同一超节点内的32台计算节点", "模型类型选择qwen3-32B", "在训练参数配置中点击“引用模板配置”，选择“qwen3_32b_32节点_A3参数配置模板”", "单击“下一步”，进入“环境检查”界面", "上传模型镜像文件。若待训练的节点服务器已包含模型镜像文件，可直接单击“下一步”，跳过本步骤", "进入“测试执行”界面，启动测试", "集群训练过程中，可单击“查询最新状态”查看训练状态。服务器启动训练任务后，可单击“查询日志”，选择集群的尾节点IP（步骤4.2.a模板中配置的集群的最后一台节点），单击“刷新”，查看工具运行日志和训练日志。", "测试完成后（“当前状态”显示训练任务已完成），可单击“生成报告”，将测试报告保存至本地"] | [] |  |  | FALSE
3.4.4 | 算力集群性能测试用例 | 模型集群训练性能测试-单Pod | qwen3-32B训练测试-单Pod-32节点 | 基于Atlas 900 A3 SuperPoD服务器，进行典型稠密模型训练摸高 | 单个384超节点 | 已参照版本配套完成相关软件包与脚本准备。 CloudOps Toolkit已完成配置信息导入。 服务器OS已完成安装，root用户可远程访问。 工具与服务器管理网络联通。 | ["在CloudOps工具首页选择“服务器 > 开局交付 > 集群测试”，进入“集群测试”页面。", "单击“集群测试”", "单击“集群训练测试”，进入集群训练测试界面。", "节点选择中，选择同一超节点内的48台计算节点", "模型类型选择qwen3-32B", "在训练参数配置中点击“引用模板配置”，选择“qwen3_32b_48节点_A3参数配置模板”", "单击“下一步”，进入“环境检查”界面", "上传模型镜像文件。若待训练的节点服务器已包含模型镜像文件，可直接单击“下一步”，跳过本步骤", "进入“测试执行”界面，启动测试", "集群训练过程中，可单击“查询最新状态”查看训练状态。服务器启动训练任务后，可单击“查询日志”，选择集群的尾节点IP（步骤4.2.a模板中配置的集群的最后一台节点），单击“刷新”，查看工具运行日志和训练日志。", "测试完成后（“当前状态”显示训练任务已完成），可单击“生成报告”，将测试报告保存至本地"] | [] |  |  | TRUE
3.5.1 | 算力集群性能测试用例 | 集群训练稳定性测试 | Qwen3-32B模型训练稳定性测试 | 基于Atlas 900 A3 SuperPoD服务器，进行模型稳定性测试 | 384超节点 | 已参照版本配套完成相关软件包与脚本准备。 CloudOps Toolkit已完成配置信息导入。 服务器OS已完成安装，root用户可远程访问。 工具与服务器管理网络联通。 | ["在CloudOps工具首页选择“服务器 > 开局交付 > 集群测试”，进入“集群测试”页面。", "单击“集群测试”", "单击“集群训练测试”，进入集群训练测试界面。", "模型选择qwen3-32B", "参数配置（参考算力军团发布的模型测试基线）", "注意：--train-iters 训练步数，设置为800步，训练 时长大约为12小时，满足训练 长稳要求；如果用户对训练长 稳时间有其他要求，可根据900 步每12小时来换算训练步数。", "单击“下一步”，进入“环境检查”界面", "上传模型镜像文件。若待训练的节点服务器已包含模型镜像文件，可直接单击“下一步”，跳过本步骤", "进入“测试执行”界面，启动测试", "集群训练过程中，可单击“查询最新状态”查看训练状态。服务器启动训练任务后，可单击“查询日志”，选择集群的尾节点IP（步骤4.2.a模板中配置的集群的最后一台节点），单击“刷新”，查看工具运行日志和训练日志。", "测试完成后（“当前状态”显示训练任务已完成），可单击“生成报告”，将测试报告保存至本地"] | [] |  |  | TRUE